## Přehled
VÝKAZ VÝMĚR
Akce: | NOVOSTAVBA DOJÍRNY KUNÍN
Investor: | Veterinární univerzita Brno Školní zem. podnik Nový Jičín
Zpracovatel profese: | VZTBOS s.r.o., Francouzská 6016/67, Ostrava, Poruba, 708 00
|  | Vypracoval: |  |  |  | Ing. Jan Bosák
|  | Zodpovědný projektant: |  |  |  | Ing. Jan Bosák
Označení ve výkrese | Položka | Měrná jednotka | Množství | Cena materiál | Cena montáž | Cena Celkem | Poznámka
Zařízení č.4 – větrání skladů v 1.NP
| VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Zařízení č.5 – větrání technických místností
| VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Zařízení č.7 – větrání dojírny a čekárny
| VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Společné položky
| VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
| DPH 21 % |  |  |  |  | 0
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0

## VZT
VÝKAZ VÝMĚR
Akce: | NOVOSTAVBA DOJÍRNY KUNÍN
Investor: | Veterinární univerzita Brno Školní zem. podnik Nový Jičín
Zpracovatel profese: | VZTBOS s.r.o., Francouzská 6016/67, Ostrava, Poruba, 708 00
|  | Vypracoval: |  |  | Ing. Jan Bosák
|  | Zodpovědný projektant: |  |  | Ing. Jan Bosák
Označení ve výkrese | Položka | Měrná jednotka | Množství | Cena jednotková materiál | Cena celkem materiál | Cena jednotková montáž | Cena celkem montáž | Poznámka
Zařízení č.4 – větrání skladů v 1.NP
4.1 | Potrubní, radiální ventilátor s dvěma spojovacími manžetami. V= 450 m3/h při dPext= 200 Pa. P= 100 W, U=1x230VAC. Připojení d= 200 mm, m=3,2kg. Tepelná pojistka proti přetížení, IP44, kuličková ložiska. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RK
| Nastavitelný časový doběh pro ventilátor (0-20 minut) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Zpětná klapka, těsná do potrubí ᴓ250mm. Materiál pozink. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d= 200 mm. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Protidešťová žaluzie se sítem proti hmyzu, pozink do potrubí o rozměrech d= 250 mm. RAL dle požadavku investora. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | pevné lamely
4.5 | Talířový ventil odvodní kovový d= 125 mm vč. montážního kroužku. Bílý. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Talířový ventil odvodní kovový d= 200 mm vč. montážního kroužku. Bílý. | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 400x200 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Regulační klapka čtyřhranná, s přípravou pro servopohon, těsná do potrubí o rozměrech 400x400 mm. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | Servopohon se zpětnou pružinou. Kroutící moment 10 Nm. U= 1x230VAC, P= 5 W. Konzultovat s profesí El. před objednáním. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | Krycí mřížka 400x400 mm, vč. upevňovacího rámu. Sef= min.70%. Materiál tahokov s nátěrem. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti B.
| do obvodu 1890 mm | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 250 mm, vč. 30 % tvarovek | bm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 200 mm, vč. 30 % tvarovek | bm | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 125 mm, vč. 30 % tvarovek | bm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace (kamenná vlna) s Al polepem, tloušťky 40 mm. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/m*K, objemová hmotnost min. 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1. Včetně izolační pásky. | m2 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál | kg | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| Štítky pro označení směru proudění | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena zařízení č.4 bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č.5 – větrání technických místností
5.1 | Nástěnný, axiální ventilátor s AC motorem o výkonu V= 1200 m3/h při dPext= 30 Pa. P=52W,U=1x230VAC/50Hz. d= 355 mm. Lw= 66 dB(A). | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | HXM
| Nastavitelný časový doběh pro ventilátor (0-20 minut) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Samočinná, přetlaková žaluzie se sítem proti hmyzu, d= 355 mm. Materiál pozink/plast. RAL dle požadavku investora. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Protidešťová žaluzie se sítem proti hmyzu, pozink/Al do potrubí o rozměrech 500x500 mm, Sef=0,17m2. RAL dle požadavku investora. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | pevné lamely
5.4 | Regulační klapka čtyřhranná, s přípravou pro servopohon, těsná do potrubí o rozměrech 500x500 mm. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Servopohon se zpětnou pružinou. Kroutící moment 10 Nm. U= 1x230VAC, P= 5 W. Konzultovat s profesí El. před objednáním. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Krycí mřížka 500x500 mm, vč. upevňovacího rámu. Sef= min.70%. Materiál tahokov s nátěrem. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti B.
| do obvodu 2630 mm | m2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 355 mm, vč. 0 % tvarovek | bm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace (kamenná vlna) s Al polepem, tloušťky 40 mm. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/m*K, objemová hmotnost min. 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1. Včetně izolační pásky. | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál | kg | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena zařízení č.5 bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č.7 – větrání dojírny a čekárny
7.1 | Potrubní, axiální ventilátor s AC motorem o výkonu V= 13000 m3/h při dPext= 150 Pa. P=1707W,U=1x230VAC/50Hz. d= 630 mm. Lp= 70 dB(A) ve 2 m. | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | např. TCBB/4-630 L IP65
| Nastavitelný časový doběh pro ventilátor (0-20 minut) | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Protidešťová žaluzie se sítem proti hmyzu, pozink/Al do potrubí o rozměrech 1250x1250 mm, Sef=1,13m2. RAL dle požadavku investora. | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | pevné lamely
7.3 | Regulační klapka čtyřhranná, s přípravou pro servopohon, těsná do potrubí o rozměrech 1250x1250 mm. | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Servopohon se zpětnou pružinou. Kroutící moment 15 Nm. U= 1x230VAC, P= 5 W. Konzultovat s profesí El. před objednáním. | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Krycí mřížka d= 630 mm, vč. upevňovacího rámu. Sef= min.80%. Materiál tahokov s nátěrem. | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Volná příruba d= 630 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pružná manžeta d= 630 mm | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti B.
| do obvodu 5600 mm | m2 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 630 mm, vč. 0 % tvarovek | bm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace (kamenná vlna) s Al polepem, tloušťky 40 mm. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/m*K, objemová hmotnost min. 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1. Včetně izolační pásky. | m2 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál | kg | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena zařízení č.7 bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Společné položky
| Doprava | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vnitrostaveništní přesun hmot (horizontální+vertikální) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lešení do výšky 6 m | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vysokozdvižná plošina (do výšky 10 m) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Uvedení do provozu, zkouška zařízení, zaškolení obsluhy, vystavení předávacího protokolu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vypracování a předání provozního řádu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zaregulování systému | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Technická a koordinační činnost na stavbě | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vedlejší rozpočtové náklady (Drobné náklady spojené s neočekávanými kolizemi v rámci stávajícího stavu, do 0,4 % z celkové ceny materiálu) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dílenské/výrobní dokumentace zhotovitele | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Projektová dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Pozn. | Všechny uvedené položky jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních nezbytných úkonu spojených s instalací systému
| Cena společných položek bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0