## SSZ
Poz. číslo | Název | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem
Zařízení č. 1 - Větrání simulačního centra
1.01 | Vzduchotechnická jednotka se zpětným získáváním tepla deskovým rekuperačním výměníkem, venkovní provedení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Qv=1.600m3/h, pe=500Pa
příkon ventilátorů 5kW
napájecí napětí 400V
uzavírací klapky na čerstvém a odváděném vzduchu
deskový výměník s účinností 95%
Elektrický ohřívač 4,2kW/2x230V
Filtrace F7/M5
EC ventilátory
hmotnost 385kg
Jednotka bez MaR a ovladače
1.10 | Protidešťová žaluzie se sítem | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
500x400
1.15 | Tlumič hluku buňkový | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
200x500x1000
1.40 | Vířivá vyúsť | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
600/K/V/P/24/R - RAL 7021, včetně boxu
1.41 | Vířivá vyúsť | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
500/K/V/P/24/R
1.42 | Vířivá vyúsť | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
600/K/V/O/24/R - RAL 7021, včetně boxu
1.43 | Vířivá vyúsť | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
500/K/V/O/24/R
1.50 | Ohebná hadice izolovaná protihlukovou izolací tl.25mm | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
DN200
1.51 | Ohebná hadice izolovaná protihlukovou izolací tl.25mm | bm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
DN250
1.60 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkované | m2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. tvarovek a příslušenství
1.70 | Kruhové SPIRO potrubí DN200 | bm | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. tvarovek a příslušenství
1.71 | Kruhové SPIRO potrubí DN250 | bm | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. tvarovek a příslušenství
1.80 | Tepelná izolace tl. 80mm s oplechováním | m2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0
pozinkovaným plechem
1.85 | Nátěr RAL 7021 | m2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0
1x základní nátěr, 2x lak
1.90 | Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál | kg | 100 | 0 |  | 0
| Celkem: |  |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 2 - Chlazení simulačního centra
2.01 | Venkovní kondenzační jednotka VRV systému - invertorová | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Qch=33,5kW, P= 8,98kW/400V, R410A
2.02 | Vnitřní jednotka kazetová s kruhovým výdechem + dekorační panel | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
Qch=5,6kW, P=0,05kW/230V
2.03 | Nástěnný ovladač | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.04 | Refnet -výkonový index - do200 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.05 | Refnet -výkonový index - 201 289 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.06 | Refnet -výkonový index - 290-640 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.20 | Propojovací izolované měděné potrubí | bm | 30 | 0 |  | 0
6,4mm
2.21 | Propojovací izolované měděné potrubí | bm | 23 | 0 |  | 0
9,5mm
2.22 | Propojovací izolované měděné potrubí | bm | 42 | 0 |  | 0
12,7mm
2.23 | Propojovací izolované měděné potrubí | bm | 9 | 0 |  | 0
15,9mm
2.24 | Propojovací izolované měděné potrubí | bm | 6 | 0 |  | 0
19,1mm
2.25 | Propojovací izolované měděné potrubí | bm | 8 | 0 |  | 0
22,2mm
2.26 | Propojovací izolované měděné potrubí | bm | 12 | 0 |  | 0
28,6mm
2.80 | Plechové žlaby pro venkovní vedení potrubí | bm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
do rozměru 100x100mm, včetně tvarových dílů a uchycení
2.90 | Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál | kg | 100 | 0 |  | 0
chladivo R410A - 5,7kg , propojovací kabeláž
| Celkem: |  |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 3 - Větrání sociálních zařízení
3.01 | Ventilátor diagonální DN160 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Qv=210m3/h, pe=180Pa, P=0,053kW/230V
3.02 | Ventilátor malý radiální se zpětnou klapkou a filtrem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Qv=50m3/h, pe=90Pa, P=0,048kW/230V
3.15 | Tlumič hluku kruhový | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
DN 160/600
3.20 | Samočinná zpětná klapka těsná | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
DN 160
3.40 | Talířový ventil kovový odvodní se zděří | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
DN125
3.41 | Talířový ventil kovový odvodní se zděří | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
DN160
3.50 | Ohebná hadice izolovaná protihlukovou izolací tl.25mm | bm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
DN100
3.51 | Ohebná hadice izolovaná protihlukovou izolací tl.25mm | bm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
DN125
3.52 | Ohebná hadice izolovaná protihlukovou izolací tl.25mm | bm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
DN160
3.70 | Kruhové SPIRO potrubí DN100 | bm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. tvarovek a příslušenství
3.71 | Kruhové SPIRO potrubí DN125 | bm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. tvarovek a příslušenství
3.72 | Kruhové SPIRO potrubí DN160 | bm | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. tvarovek a příslušenství
3.80 | Tepelná izolace samolepící kaučuková tl.25mm s alupolepem | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.90 | Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál | kg | 5 | 0 |  | 0
| Celkem: |  |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 4 - Přeložení stávajícího odvodního potrubí
4.01 | Demontáž odvodního potrubí a výfukové hlavice | hod | 5 |  | 0 |  | 0
DN 200 - nutné ověřit - potrubní rozvody v podhledu nebylo možné zaměřit
4.02 | Odvoz demontovaných dílů k ekologické likvidaci | kg | 50 |  | 0 |  | 0
4.10 | Protidešťová žaluzie se sítem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
355x160 - nutné ověřit - potrubní rozvody v podhledu nebylo možné zaměřit
4.20 | Samočinná zpětná klapka těsná | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
DN 200 - nutné ověřit - potrubní rozvody v podhledu nebylo možné zaměřit
4.60 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkované | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. tvarovek a příslušenství
4.70 | Kruhové SPIRO potrubí DN200 | bm | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. tvarovek a příslušenství
4.80 | Tepelná izolace samolepící kaučuková tl.25mm s alupolepem | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.90 | Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál | kg | 5 | 0 |  | 0
| Celkem: |  |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 5 - Přeložení stávajících kondenzačních jednotek
5.01 | Venkovní kondenzační jednotka stávající - demontáž | ks | 3 |  | 0 |  | 0
Qch=3,5kW, P=cca 0,8kW/230V
5.02 | Venkovní kondenzační jednotka stávající - zpětná montáž | ks | 3 |  | 0 |  | 0
Qch=3,5kW, P=cca 0,8kW/230V
5.03 | Propojovací izolované měděné potrubí | bm | 12 | 0 |  | 0
6/12mm
5.80 | Plechové žlaby pro venkovní vedení potrubí | bm | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
do rozměru 100x50mm, včetně tvarových dílů a uchycení
5.90 | Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál | kg | 10 | 0 |  | 0
chladivo R410A, propojovací kabeláž
| Celkem: |  |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 6 - Demontáž stávajícího odvodního potrubí
6.01 | Demontáž odvodního potrubí, distribučních elementů, tlumícího soklu a ventilátoru | hod | 20 |  | 0 |  | 0
6.02 | Odvoz demontovaných dílů k ekologické likvidaci | kg | 150 |  | 0 |  | 0
| Celkem: |  |  |  |  | 0 | 0

## REKAPITULACE VZT
VZDUCHOTECHNIKA
REKAPITULACE NÁKLADŮ |  |  | PROJEKT
|  |  | Dodávka | Montáž
Zařízení č. 1 - Větrání simulačního centra |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 2 - Chlazení simulačního centra |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 3 - Větrání sociálních zařízení |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 4 - Přeložení stávajícího odvodního potrubí |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 5 - Přeložení stávajících kondenzačních jednotek |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 6 - Demontáž stávajícího odvodního potrubí |  |  | 0 | 0
MEZISOUČET |  |  | 0 | 0
Náklady na dopravu |  |  | 0
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  | 0 | 0
Zařízení staveniště | 3% | 0 |  | 0
Komplexní vyzkoušení |  |  |  | 0
Zaregulování zařízení |  |  |  | 0
Jeřáb | 8h |  |  | 0
Zaškolení obsluhy |  |  |  | 0
DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  | 0
MEZISOUČET |  |  | 0 | 0
C E L K E M |  |  | 0