## Zdroj (hidden)
Projekt Manažeři | Obchodníci | Rozpočtáři | Vedoucí středisek | Středisko | Y/N | Verze
Balcar Roman | Běhounek Lukáš | Běhounek Lukáš | Bouša Daniel | Brno | Ano | 0 (Plán nula)
Bernat Jiří | Bernat Jiří | Bouša Daniel | Haluza Petr | Kadaň | Ne | 1
Bouša Daniel | Bouša Daniel | Doležal Josef | Janota Josef | Liberec |  | 2
Doležal Josef | Haluza Petr | Doležel Zdeněk | Kolínek Jiří | MaR |  | 3
Fiala Jan | Hanák Jaroslav | Fiala Jan | Lukáč Jan | Ostrava |  | 4
Haluza Petr | Janota Josef | František Jindra | Lupačová Pavlína | Praha |  | 5
Hanák Aleš | Kaštovský Martin | Haluza Petr | Přitasil Petr | Servis |  | 6
Janda Josef | Klimša Pavel | Hanák Aleš | Stříbrný Jiří | Soběslav |  | 7
Janota Josef | Koláček Ivo | Kaštovský Martin |  |  |  | 8
Kaštovský Martin | Kolínek Jiří | Koláček Ivo |  |  |  | 9
Koláček Ivo | Lupačová Pavlína | Kolínek Jiří |  |  |  | 10
Kolínek Jiří | Männl Petr | Lupač Jiří |  |  |  | 11
Kostelka Tomáš | Packová Věra | Lupačová Pavlína |  |  |  | 12
Lukáč Jan | Peloušek Zdeněk | Packová Věra |  |  |  | 13
Lupačová Pavlína | Pilnáček Martin | Páleník Luděk |  |  |  | 14
Männl Petr | Přitasil Petr | Pavel Klimša |  |  |  | 15
Marx Jakub | Stříbrný Jiří | Pilnáček Martin |  |  |  | 16
Mašek Karel | Surka Josef | Popovič Marek |  |  |  | 17
Nyklíček Bohumil | Šaněk Tomáš | Přibyl Tomáš |  |  |  | 18
Petřík Roman | Širůček Zdeněk | Přitasil Petr |  |  |  | 19
Pilnáček Martin | Švec Ladislav | Sladký Martin |  |  |  | 20
Přitasil Petr | Vojáček Jan | Stříbrný Jiří
Robert Fojtík |  | Šaněk Tomáš
Stříbrný Jiří |  | Šubrt Vojtěch
Šaněk Tomáš |  | Švec Ladislav
Širůček Zdeněk |  | Tomáš Blažek
Švec Ladislav |  | Vaculík Erik st.
Vaculík Erik st. |  | Vojáček Jan
Vojáček Jan |  | Zdeněk Peloušek
Žiak Ivan |  | Žiak Ivan
Necení se

## Dispečerské řízení
Položkový soupis prací a dodávek
O: | areál | Dispečerské řízení FVE
R: | areál | Připojení FVE na dispečerské řízení z EGD
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Poznámka
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0
|  | Projekt DPS včetně inženýringu do 1MWp | ks | 1 |  | 0 | Zahrnuje kompletní zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně inženýringu — tj. projednání s dotčenými orgány, zpracování technických podkladů a koordinaci profesí v rámci výkonu do 1 MWp.
|  | Projekt DSPS | ks | 1 |  | 0 | Dokumentace skutečného provedení stavby, včetně zakreslení všech změn oproti původnímu projektu, revizních zpráv a měření. Slouží jako podklad pro předání a archivaci díla.
|  | MarH+RTU-ČEZd, EG.D 2023 | ks | 1 |  | 0 | Zahrnuje dodávku a konfiguraci komunikačních prvků MaR (měření a regulace) a RTU jednotky pro komunikaci s distribuční soustavou (ČEZd, EG.D). Splňuje aktuální požadavky DS dle roku 2023 na připojení FVE.
|  | MaRx pro každé dílčí rozpadové místo FVE | ks | 10 |  | 0 | Moduly MaRx zajišťují decentralizované měření a řízení výkonu na jednotlivých rozpadových místech FVE, což umožňuje přesné řízení výkonu dle pokynů dispečinku a optimalizaci provozu.
|  | Řídící SW PLC základ + řízení P (Q) | modul | 1 |  | 0 | Základní řídicí software PLC zajišťující regulaci činného a jalového výkonu (P/Q) dle aktuálních požadavků distribuční sítě. Součástí je konfigurace algoritmů a testování funkčnosti.
|  | Řídící SW PLC základ + řízení U (Q) | modul | 1 |  | 0 | Software PLC pro regulaci napětí (U) a jalového výkonu (Q) v reálném čase. Funkce umožňuje stabilizaci napěťových poměrů a reakci na požadavky dispečerského řízení.
|  | Energetický management + monitoring | 1 rok zdarma | 1 |  | 0 | Komplexní dohled nad spotřebou, výrobou a toky energií. Umožňuje sledování výkonů, analýzu efektivity a vzdálený přístup k datům pro uživatele i servisní tým.
|  | Montáž a připojení MaRh | hod | 16 |  | 0 | Fyzická instalace a připojení hlavních MaR jednotek (měření a regulace), včetně kabeláže, zkoušek a propojení se stávající infrastrukturou.
|  | Montáž a připojení MaR1-xx | hod | 80 |  | 0 | Montáž jednotlivých podsystémů měření a regulace dle rozpadových míst (např. MaR1-01 až MaR1-10). Zahrnuje elektroinstalaci, označení vodičů a oživení.
|  | Elektromontážní práce | hod | 4 |  | 0 | Doplňkové elektroinstalační činnosti – připojování rozvaděčů, osazení jističů, tahání kabeláže, svorkování a finální zapojení komponent dle projektu.
|  | Oživení a nastavení rozvaděč/střídač | hod | 16 |  | 0 | Zahrnuje konfiguraci a oživení rozvaděčů i střídačů, ověření komunikace se systémem řízení a nastavení pracovních parametrů dle specifikace výrobce.
|  | Testování a úpravy SW | hod | 24 |  | 0 | Provádí se kompletní testování všech programových modulů, simulace provozních stavů a případné úpravy řídicího SW pro dosažení optimálního chování systému.
|  | Testy na EGD | hod | 8 |  | 0 | Ověření funkčnosti systému při připojení k distribuční síti EG.D, včetně měření regulačních veličin a prokázání shody s připojovacími podmínkami DS.
|  | Dopravné | km | 1200 |  | 0 | Zahrnuje přepravní náklady na dopravu materiálu, zařízení a personálu na místo instalace a zpět, včetně pohonných hmot a režijních nákladů.
|  | Revize | sada | 1 |  | 0 | Zahrnuje elektrorevizi dle ČSN 33 2000-6 a souvisejících norem, vypracování revizní zprávy a kontrolu funkční bezpečnosti zařízení před uvedením do provozu.
|  | Montážní a podružný materiál, včetně podružných výkonů % z ceny HW | sada | 6 |  | 0 | Zahrnuje drobný montážní materiál (kabeláž, konektory, lišty, svorky apod.) a režijní práce související s instalací HW. Kalkulováno procentuálně z hodnoty dodaného hardwaru.
|  | Dispečerské řízení – návrh architektury systému | ks | 1 |  | 0 | Analýza, návrh topologie a komunikačních vazeb mezi FVE, DS a centrálním dispečinkem
|  | Komunikační server DŘ – HW jednotka (průmyslový PC) | ks | 1 |  | 0 | Průmyslový počítač s redundantním napájením pro běh SCADA/dispečerského SW
|  | Komunikační rozhraní (gateway Modbus/TCP – IEC104) | ks | 1 |  | 0 | Převodník protokolů mezi MaR a DS dispečinkem
|  | SCADA / Dispečerský SW modul – licence | ks | 1 |  | 0 | Licence SW pro vizualizaci, archivaci a komunikaci s dispečinkem
|  | Nastavení a konfigurace DŘ (vč. testů s DS) | hod | 40 |  | 0 | Implementace, testy komunikace s distribuční soustavou
|  | Vzdálený přístup (VPN, zabezpečení, firewall) | ks | 1 |  | 0 | Zřízení zabezpečeného vzdáleného přístupu a konfigurace přístupových práv
|  | Integrace DŘ s PLC řízením (MaR1, MaRh, MaRx) | hod | 24 |  | 0 | Nastavení komunikačních vazeb, testy přenosů dat
|  | Dokumentace a revize DŘ | ks | 1 |  | 0 | Technická dokumentace, komunikační matice, protokoly zkoušek
|  | jednopólové schéma elektrické cesty pro EGD | kpl | 1 |  | 0 | Vyznačuje elektrickou spojitost FVE až ke konkrétním transformátorům na VN
|  | Školení obsluhy DŘ | hod | 8 |  | 0 | Zaškolení personálu investora