## Rekapitulace
Výkaz výměr
Vypracoval | Ing. P. Žůrek
Kontroloval
Datum | 8.10.2024
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
|  | Dodávka | Montáž
Základní náklady
| Zařízení: Dodávka, Montáž | 0 | 0
| Vzduchotechnická zařízení celkem | 0 | 0
| Doprava | 0
| Zednické výpomoci |  | 0
| Dodávka celkem, Montážní náklady | 0 | 0
| Hodinové zůčtovací sazby |  | 0
| Montáž celkem |  | 0
| Lešení |  | 0
| Izolace tepelné |  | 0
| Izolace protipožární |  | 0
| Izolace protihlukové |  | 0
| Základní náklady celkem | 0 | 0
| Náklady celkem |  | 0
| Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
| Náklady celkem s DPH |  | 0
| Součty odstavců | Materiál | Montáž
| Zařízení č.1 - Klimatizace kanceláří | 0 | 0 | 0
| Zařízení č.2 - Odvětrání kuchyněk | 0 | 0 | 0
| Zařízení č.3 - Větrání soc. zařízení | 0 | 0 | 0
| Zařízení č.4 - Větrání suterénu | 0 | 0 | 0
| Zařízení č.5 - Chlazení serverovny | 0 | 0 | 0
| Zařízení č.6 - Demontáže | 0 | 0 | 0
| Hodinové zúčtovací sazby | 0 | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem
Zařízení č.1 - Klimatizace kanceláří
Chladící chladivový VRV Multisplit systém 1A složený:
1.1A | Venkovní kondenzační jednotka Qch=22,4kW Pel=7,83kW/400V, Lw=72dB(A) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.2A | Vnitřní kazetová jednotka s dekoračním panelem a infra ovladačem, Qch=2,2kW, rozměr 570x570x214mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
1.3A | Vnitřní kazetová jednotka s dekoračním panelem a infra ovladačem, Qch=2,8kW, rozměr 570x570x214mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.4A | Vnitřní kazetová jednotka s dekoračním panelem a infra ovladačem, Qch=4,5kW, rozměr 570x570x256mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.5A | Vnitřní kazetová jednotka s dekoračním panelem a infra ovladačem, Qch=5,6kW, rozměr 570x570x256mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| Modbus modul pro komunikaci s nadřazeným systémem (modbus jeden pro oba chladící systémy 1A a 1B) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Cu rozbočky do chladivového potrubí | ks | 5 |  | 0 |  | 0
| Chladivové propojovací CU potrubí vč. izolace a komunikačního kabelu a chladiva R32 (1bm představuje 1m Cu potrubí kapaliny, 1m Cu potrubí plynu a 1m komunikačního kabelu) | bm | 60 |  | 0 |  | 0
Chladící chladivový VRV Multisplit systém 1B složený:
1.1B | Venkovní kondenzační jednotka Qch=22,4kW Pel=7,83kW/400V, Lw=72dB(A) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.2B | Vnitřní kazetová jednotka s dekoračním panelem a infra ovladačem, Qch=2,2kW, rozměr 570x570x214mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.3B | Vnitřní kazetová jednotka s dekoračním panelem a infra ovladačem, Qch=2,8kW, rozměr 570x570x214mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0
1.4B | Vnitřní kazetová jednotka s dekoračním panelem a infra ovladačem, Qch=4,5kW, rozměr 570x570x256mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0
| Cu rozbočky do chladivového potrubí | ks | 7 |  | 0 |  | 0
| Chladivové propojovací CU potrubí vč. izolace a komunikačního kabelu a chladiva R32 (1bm představuje 1m Cu potrubí kapaliny, 1m Cu potrubí plynu a 1m komunikačního kabelu) | bm | 70 |  | 0 |  | 0
| Zařízení č.1 - Klimatizace kanceláří - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č.2 - Odvětrání kuchyněk
MALÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR IP44
2.1 | se zpětnou klapkou a časovým doběhem, Pel=0,04kW/230V, V=80m3/h/60Pa, pro instalaci do podhledu, rozměr 268x211mm, výška 127mm, hmotnost 1,8kg, shora napoj. hrdlo pro SPIRO potrubí DN100, Lp1,5m=39dB(A) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2.2 | se zpětnou klapkou a časovým doběhem, Pel=0,04kW/230V, V=80m3/h/60Pa, pro instalaci do podhledu, rozměr 268x211mm, výška 127mm, hmotnost 1,8kg, shora napoj. hrdlo pro SPIRO potrubí DN100, Lp1,5m=39dB(A) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2.3 | se zpětnou klapkou a časovým doběhem, Pel=0,04kW/230V, V=80m3/h/60Pa, pro instalaci do podhledu, rozměr 268x211mm, výška 127mm, hmotnost 1,8kg, shora napoj. hrdlo pro SPIRO potrubí DN100, Lp1,5m=39dB(A) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2.VH1 | Výfuková hlavice DN100 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
2.H1 | Ohebná hadice DN100 zvukově izolovaná | ks | 8 |  | 0 |  | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru100 10% tvarovek | bm | 30 |  | 0 |  | 0
PROTIPOŽ.IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE DESKOU Z MIN.PLSTI 1x POLEP. AL FOLIÍ
| tl. 60 mm odolnost 30 min | m2 | 4 |  | 0 |  | 0
| PROTIPOŽ. ELASTICKÝ TMEL | L | 3 |  | 0 |  | 0
| Zařízení č.2 - Odvětrání kuchyněk - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č.3 - Větrání soc. zařízení
DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44
3.1 | ultra tichý ventilátor prům.125 s doběhem a 2x spojovací manžetou a 1x zpětnou klapkou, V=130m3/h / 160Pa, Pel=27W/230V, Lp3m=23dB(A) | ks | 3 |  | 0 |  | 0
3.2 | ultra tichý ventilátor prům.125 s doběhem a 2x spojovací manžetou a 1x zpětnou klapkou, V=130m3/h / 160Pa, Pel=27W/230V, Lp3m=23dB(A) | ks | 3 |  | 0 |  | 0
3.3 | ultra tichý ventilátor prům.160 s doběhem a 2x spojovací manžetou a 1x zpětnou klapkou, V=240m3/h / 180Pa, Pel=59W/230V, Lp3m=27dB(A) | ks | 2 |  | 0 |  | 0
MALÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR IP44
3.4 | se zpětnou klapkou a časovým doběhem, Pel=0,04kW/230V, V=80m3/h/60Pa, pro instalaci do podhledu, rozměr 268x211mm, výška 127mm, hmotnost 1,8kg, shora napoj. hrdlo pro SPIRO potrubí DN100, Lp1,5m=39dB(A) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ
3.TO1 | DN 100 tal.vent.plast.odvod | ks | 26 |  | 0 |  | 0
3.VH1 | Výfuková hlavice DN100 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3.VH2 | Výfuková hlavice DN125 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
3.VH3 | Výfuková hlavice DN160 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
3.H1 | Ohebná hadice DN100 zvukově izolovaná | ks | 40 |  | 0 |  | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru100 10% tvarovek | bm | 60 |  | 0 |  | 0
| do průměru140 30% tvarovek | bm | 60 |  | 0 |  | 0
| do průměru200 40% tvarovek | bm | 90 |  | 0 |  | 0
PROTIPOŽ.IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE DESKOU Z MIN.PLSTI 1x POLEP. AL FOLIÍ
| tl. 60 mm odolnost 30 min | m2 | 15 |  | 0 |  | 0
| PROTIPOŽ. ELASTICKÝ TMEL | L | 3 |  | 0 |  | 0
| Zařízení č.3 - Větrání soc. zařízení - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č.4 - Větrání suterénu
4.1 | Větrací kompaktní VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu, provedení stojaté na podlahu. Vzduchový výkon přívod Vp=730m3/h/250Pa, odvod Vo=730m3/h/250Pa, motor přívod Pel=0,489kW/2,1A/230V, odvod Pel=0,431kW/1,9A/230V, energ. třída IE4, na přívodu filtr F7, deskový ZZT s obtokem, účinnost ZZT 90% dle EC/1253, elektrický ohřívač Qel=3,6kW/16A/230V, na odvodu filtr M5, uzavírací klapka se servopohonem na sání a na výfuku, včetně autonomní regulace s rozvaděčem MaR a elektro na jednotce, regulace umožňující vzdálený dozor nadřazeným systémem, včetně vzdáleného ovladače s dotykovou obrazovkou (umístit dle dohody na místě), se 4 hrdly s manžetami na bocích jednotky pro napojení VZT SPIRO potrubí prům.315mm. Rozměr jednotky LxŠxV 2091x521x992mm + výška nožek 150mm, hmotnost 214kg. 2x sifon podtlakový s uzávěrem. Dodávka a montáž, cena včetně propojení čidel + zprovoznění. Kouřové čidlo do sacího potrubí, regulace vč. modbusu pro komunikaci s nadřazeným systémem MaR. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
VYÚSTKY NA KRUHOVÉ POTRUBÍ /průmyslová, dvouřadá, regulace/
4.VP1 | přívodní 225x75 | ks | 9 |  | 0 |  | 0
VYÚSTKY NA KRUHOVÉ POTRUBÍ /průmyslová, jednořadá, regulace/
4.VO1 | odvodní 525x75 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
VYÚSTKY NA KRUHOVÉ POTRUBÍ /průmyslová, jednořadá, regulace/
4.VO2 | odvodní 325x75 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL PŘÍVODNÍ
4.TP2 | DN 125 tal.vent.plast.přívod | ks | 2 |  | 0 |  | 0
PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ
4.TO1 | DN 100 tal.vent.plast.odvod | ks | 3 |  | 0 |  | 0
KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ /připojení s nástavcem/
4.RK1 | 100 ruční | ks | 3 |  | 0 |  | 0
4.RK2 | 125 ruční | ks | 3 |  | 0 |  | 0
4.RK3 | 200 ruční | ks | 1 |  | 0 |  | 0
TLUMIČ HLUKU
4.TH1 | DN 250/900 tlumič hluku | ks | 3 |  | 0 |  | 0
4.TH2 | DN 200/900 tlumič hluku | ks | 1 |  | 0 |  | 0
4.TH3 | DN 125/900 tlumič hluku | ks | 1 |  | 0 |  | 0
PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE PLASTOVÁ
4.PZ1 | 350x350 na kruhové potrubí DN315 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru100 10% tvarovek | bm | 18 |  | 0 |  | 0
| do průměru140 10% tvarovek | bm | 30 |  | 0 |  | 0
| do průměru200 10% tvarovek | bm | 35 |  | 0 |  | 0
| do průměru280 20% tvarovek | bm | 25 |  | 0 |  | 0
| do průměru400 50% tvarovek | bm | 6 |  | 0 |  | 0
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLIÍ NA TRNY
4.TI1 | tl 40mm | m2 | 25 |  | 0 |  | 0
| PROTIPOŽ. ELASTICKÝ TMEL | L | 3 |  | 0 |  | 0
| Zařízení 4 - Větrání suterénu - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č.5 - Chlazení serverovny
5.1 | Chladivový Split systém chlazení složený z venkovní kondenzační jednotky a vnitřní nástěnné jednotky. Chladící výkon Qch=5kW, zařízení pro provoz chlazení v zimním období. Včetně infr ovladače a komunikačního modulu modbus. Min. vzdálenost mezi venk a vnitřní jednotkou 25m, z toho výškové převýšení 5m. Venkovní jednotka Lp1,5m=48dB(A) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Chladivové propojovací CU potrubí vč. izolace a komunikačního kabelu a chladiva R32 (1bm představuje 1m Cu potrubí kapaliny, 1m Cu potrubí plynu a 1m komunikačního kabelu) | bm | 25 |  | 0 |  | 0
| Zařízení č.5 - Chlazení serverovny - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č.6 - Demontáže
6.D1 | Demontáž stávající nástěnné klimatizační jednotky včetně venkovní jednotky a propoj. potrubí - klimatizace serverovny. Před demontáží ekologické odsátí a likvidace chladiva (cca 1,5kg). Zařízení předat investorovi | ks | 1 |  | 0 |  | 0
6.D2 | Demontáž a ekologická likvidace stávajících rozvodů VZT v prostorech soc. zařízení. Demontáž potrubí do průměru 200mm vč, ods. vyústek a ventilátorů | bm | 200 |  | 0 |  | 0
| Zařízení č.6 - demontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Hodinové zúčtovací sazby
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
| příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení, komplexní vyzkoušení, měření hlučnosti, vypracování provozních předpisů | hod | 30 |  | 0 |  | 0
| Hodinové zúčtovací sazby - celkem |  |  |  | 0 |  | 0

## Parametry-NETISK
Název | Hodnota
Doprava % | 5
Cna přesunu 1 kg | 1
PPV % | 10
Zednické výpomoci % | 3
Komplexní zkoušky % | 0,00
GZS % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 | 0,00
Roční nárůst cen 2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21