## Rekapitulace
Akce: | VETUNI - optimalizace technologie areálové ČOV
Stupeň PD: | Dokumentace pro zadání stavby
PS | Stručný popis
| Vedlejší rozpočtové náklady - technologická část | 0
PS 01 | Hrubé předčištění a vstupní ČS | 0
PS 02 | Biologické čištění | 0
PS 03 | Hygienizace | 75392
PS 04 | Stavební práce/výpomoci | 0
PS 11 | Elektroinstalace | 0
| Celkem | 75392

## VRN
Akce: | VETUNI - optimalizace technologie areálové ČOV
Vedlejší rozpočtové náklady
Pozice | Stručný popis | M.j. | Množ. | Jednotková cena v CZK | Cena celkem v CZK bez DPH
0.1 | Zřízení staveniště, skladu materiálu | kpl | 1 |  | 0
vzhledem k omezenému prostoru v areálu VETUNI - nutná spolupráce s investorem, provozovatelem
0.2 | Vypracování výrobní/dodavatelské dokumentace | kpl | 1 |  | 0
realizační dokumentace se zapracováním konkrétních typů jednotlivých strojů a zařízení
konstrukční dokumentace
0.3 | Vyčerpání a čištění nádrží | kpl | 1 |  | 0
provozní média budou při odstavování jednotlivých nádrží přečerpána do zbylých funkčních části biologické linky - čerpadla zajistí zhotovitel, vlastní vyčerpání provozovatel
očištění strojů a zařízení stejně jako betonových ploch zajistí pomocí tlakové vody zhotovitel
0.4 | Provizoria | kpl | 1 |  | 0
Vzhledem k tomu, že většina prací musí probíhat za provozu bez odstavení ČOV je nutné průběžně zajistit provizorní propoje, přečerpávání …
Pronájem/zapůjčení strojů, zařízení, potrubí ... zajišťuje dodavatel v rámci této položky, vlastní provoz, energie a média jsou v režii provozovatele.
0.5 | Provedení zkoušek | kpl | 1 |  | 0
Položka zahrnuje práce nutné k odzkoušení strojů a zařízení k prokázání, že dodávka je schopna zkušebního provozu. V paušální ceně musí být obsaženy veškeré náklady na vlastní provedení zkoušek a jejich organizaci vyjma energií a čerpaného média.
0.6 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
Zhotovitel je povinen zaškolit obsluhu (personál objednavatele). Zhotovitel musí dokončit zaškolení obsluhy do období uvedení zařízení do zkušebního provozu (v případě předčasného užívání do zahájení předčasného užívání). Školení musí být ukončeno prokazatelně úspěšně. O úspěšném ukončení školení musí být pořízen písemný záznam. Cílem zaškolení je zabezpečit, aby obsluha získala potřebné vědomosti o instalované technologii, provoze a údržbě všech zařízení zahrnutých v projektu za účelem zabezpečení řádného trvalého provozu a údržby všech částí díla. Zhotovitel je odpovědný za všechny potřebné instrukce a školení obsluhy tak, aby pochopila technologii a provoz.
Školení zhotovitele pro každý typ prací musí obecně obsahovat:
- znalost celého systému a správný provoz instal. technologie
- provoz a údržbu strojů a zařízení
- bezpečnostní opatření
0.7 | Skutečné stavy | kpl | 1 |  | 0
Do zadávací dokumentace budou zakresleny veškeré změny a úpravy provedené v rámci realizace.
0.8 | Vypracování provozního řádu pro zkušební provoz | kpl | 1 |  | 0
Vypracování provozního pro zkušební provoz.
0.9 | Vypracování havarijního řádu | kpl | 1 |  | 0
Vypracování havarijního plánu pro nakládání se závadnými látkami.
0.10 | Kontrola/vedení zkušebního provozu a jeho vyhodnocení | kpl | 1 |  | 0
Dohled na zkušebním provozu, včetně vyhodnocení výsledků ZP
Zajištění chem.rozborů 12/rok, včetně odběru vzorků. Mikrobiologické rozbory si zajišťuje provozovatel sám.
0.11 | Vypracování provozního řádu pro trvalý provoz | kpl | 1 |  | 0
Vypracování nového provozního pro trvalý provoz.
VRN | Celkem |  |  |  | 0

## PS 01
| Akce: | VETUNI - optimalizace technologie areálové ČOV
| PS 01 | Hrubé předčištění a vstupní ČS
| Pozice | Stručný popis | M.j. | Množ. | Jednotková cena v CZK | Cena celkem v CZK bez DPH
POL | 1.00 | Demontáže | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► stávající zařízení, které nebude dále využíváno
PRISLUSENSTVI |  | ► jedná se zejména o vybavení stávající usazovací nádrže
ELEKTRO |  | ► odpojení stávajících el.zařízení provede dodavatel elektročásti
POZNAMKA |  | ► součástí položky je i ekologická likvidace dále nepoužívaného vybavení
HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ
POL | 1.01 | Ruční hradítka | ks | 2 | 0 | 0
SNR |  | ► stávající zařízení - NECENIT !!
SLOUZI |  | ► slouží k uzavírání průtoků jednotlivými žlaby hrubého předčištění
UMISTENI |  | ► umístění ve žlabech hrubého předčištění
MEDIUM |  | ► médium odpadní voda přitékající na ČOV
MATERIAL |  | ► materiál: nerez. tř. DIN 1.4301/plast
PARAMETRY |  | ► šířka žlabu 300 mm, hloubka žlabu 630
POL | 1.02 | Drtič | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k drcení hrubých nečistot
UMISTENI |  | ► umístění v upraveném žlabu hrubého předčištění
MEDIUM |  | ► médium odpadní voda se shrabky přitékající na ČOV
PARAMETRY |  | ► min.šířka žlabu 305 mm; max. hloubka kanálu 620 mm
PARAMETRY |  | ► průtok do 10 l/s
ELEKTRO |  | ► 2,2 kW 400 V 50 Hz
ELEKTRO |  | ► elektrorozvaděč pro řízení drtiče - předprogramovaná řídící jednotka, automatická reverzace při blokaci, …
PRISLUSENSTVI |  | ► včetně montážní konzole do žlabu, a veškerého montážního materiálu
POL | 1.03 | Zvedací zařízení pro drtič | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k vyjímání drtiče ze žlabu
UMISTENI |  | ► na betonové podlaze vedle žlabu s drtičem
PARAMETRY |  | ► nosnost min 500 kg, s ručně ovládaným kladkostrojem
PARAMETRY |  | ► otočné rameno
MATERIAL |  | ► materiálové provedení nosné konstrukce: ocel tř.17 - DIN 1.4301 nebo lepší, naviják ocel tř.11 - pozink
POL | 1.04 | Strojně stírané česle | kpl | 1 | 0 | 0
SNR |  | ► stávající zařízení - NECENIT !!
SLOUZI |  | ► slouží k zachycení/separací shrabků z přitékající odpadní vody
UMISTENI |  | ► umístění ve žlabu hrubého předčištění
MEDIUM |  | ► médium odpadní voda se shrabky přitékající na ČOV
PARAMETRY |  | ► max. průtok 10 l/s, průliny 3mm
PARAMETRY |  | ► šířka/hloubka kanálu 300/650 mm
ELEKTRO |  | ► 2,2 kW, 400 V, 50 Hz
ELEKTRO |  | ► včetně rozvaděče pro napájení, ovládání a automatické řízení česlí
POL | 1.05 | Ručně stírané česle | kpl | 1 | 0 | 0
SNR |  | ► stávající zařízení - NECENIT !!
SLOUZI |  | ► slouží k zachycení/separací shrabků z přitékající odpadní vody
UMISTENI |  | ► umístění ve žlabu hrubého předčištění
MEDIUM |  | ► médium odpadní voda se shrabky přitékající na ČOV
PARAMETRY |  | ► šířka/hloubka kanálu 300/870 mm
PRISLUSENSTVI |  | ► včetně ručního hrabla
VSTUPNÍ ČERPACÍ STANICE / EGALIZAČNÍ NÁDRŽ
POL | 1.06 | Obslužná lávka přes vstupní ČS | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové vybavení
SLOUZI |  | ► slouží k uchycení/zavěšení strojů a zařízení ve vstupní ČS a k přístupu obsluhy při manipulaci s tímto vybavením
UMISTENI |  | ► umístění na betonové koruně nádrže
MATERIAL |  | ► materiál: nosná konstrukce ocel tř.11 + nátěr, zábradlí nerez, pochůzí prvky kompozit
PARAMETRY |  | ► šířka lávky 800mm, délka lávky cca 4,8m
PRISLUSENSTVI |  | ► uzpůsobená pro zavěšení technologického vybavení vstupní ČS
POZNAMKA |  | ► vzhledem k špatnému přístupu počitat se sestavením až na stavbě
POL | 1.07 | Ponorné kalové čerpadlo | ks | 2 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k čerpání odpadních vod s vratným kalem ze vstupní ČS do rozdělovacího objektu před AN
UMISTENI |  | ► umístění ve vstupní čerpací stanici
MEDIUM |  | ► médium odpadní voda a vratný kal
PARAMETRY |  | ► Q1 = 5,7 l/s při H1 = 0,6 m s regulací výkonu FM
PARAMETRY |  | ► Q2 = 2,3 l/s při H2 = 3,1m s regulací výkonu FM
PARAMETRY |  | ► výtlak DN65 PN16
ELEKTRO |  | ► 0,75 kW, 400 V, 50 Hz, motor vhodný pro regulaci FM, FM není součástí této položky ale elektročásti
ELEKTRO |  | ► tepelná ochrana ve vinutí a čidlo průsaku ucpávkou
PRISLUSENSTVI |  | ► čerpadlo s patním kolenem a spouštěcím vybavením, včetně čidel, a veškerého montážního materiálu, kabeláž
POL | 1.08 | Mg.indukční průtokoměr | ks | 2 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k měření množství čerpané odpadní vody a vratného kalu ze vstupní ČS do rozdělovacího objektu před AN
UMISTENI |  | ► umístění na výtlacích z čerpadel 1.06 ve vstupní ČS
MEDIUM |  | ► médium odpadní voda a vratný kal
PARAMETRY |  | ► Q = 0-10 l/s
PARAMETRY |  | ► DN65 PN16
PARAMETRY |  | ► detekce zpětného proudění a prázdného potrubí
PRISLUSENSTVI |  | ► přírubové provedení s oddílným převodníkem
POL | 1.09 | Rozdělovací objekt | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k usměrnění nebo rozdělení nátoků na jednotlivé AN
UMISTENI |  | ► umístění ve vstupní ČS
MEDIUM |  | ► médium odpadní voda a vratný kal
PARAMETRY |  | ►parametry: rozměry cca 1000 x 500 mm, výška cca 600mm; nátoková komora s dvojicí ideálních přepadů + dvě odtokové komora s odtoky DN150
MATERIAL |  | ►materiálové provedení: ocel tř.17 - DIN 1.4301 nebo lepší
PRISLUSENSTVI |  | ► položka zahrnuje vlastní rozdělovací objekt včetně kotevního a montážního materiálu, uzávěry odtoku do jednotlivých AN jsou v následující položce
POL | 1.10 | Ruční uzavírací armatura s prodlouženým ovládáním | ks | 2 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k usměrnění nátoků na jednotlivé AN
UMISTENI |  | ► umístění na odtoku z rozdělovacího objektu do AN
MEDIUM |  | ► médium odpadní voda a vratný kal
PARAMETRY |  | ► DN150 PN10
PRISLUSENSTVI |  | ► prodloužené ovládání s ručním kolem
POZNAMKA |  | ► musí být v provedení, aby mohla být instalována pod hladinou
POL | 1.11 | Bezpečnostní přepad ze vstupní ČS | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k automatickému odtoku odpadní vody a vratného kalu ze vstupní ČS při překročení maximální hladiny
UMISTENI |  | ► umístění ve vstupní ČS
MEDIUM |  | ► médium odpadní voda a vratný kal
PARAMETRY |  | ► min průměr DN 150, nebo odpovídající plocha
MATERIAL |  | ► materiálové provedení: ocel tř.17 - DIN 1.4301 nebo lepší
POZNAMKA |  | ► může být i součástí rozdělovacího objektu
POL | 1.12 | Vertikální pomaluběžné míchadlo | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k míchání a homogenizaci odpadní vody a vratného kalu
UMISTENI |  | ► zavěšeno na obslužné lávce 1.06 ve vstupní ČS
MEDIUM |  | ► médium odpadní voda a vratný kal
PARAMETRY |  | ► vertikální letmo zavěšené míchadlo
PARAMETRY |  | ► proměnlivý míchaný objem: cca 5 - 38 m3
PARAMETRY |  | ► maximální průtok koagulačním reaktorem je 6,8 l/s
PARAMETRY |  | ► míchadlo musí zajistit homogenizaci přitékajících médií a udržení těžších částí ve vznosu
MATERIAL |  | ► materiálové provedení: hřídel a vlastní vrtule ocel tř.17/11 nebo plast
ELEKTRO |  | ► 1,1 kW, 400 V, 50 Hz
ELEKTRO |  | ► tepelná ochrana ve vinutí
ELEKTRO |  | ► motor v provedení do vlhkého prostředí
PRISLUSENSTVI |  | ► vlastní míchadlo s el.pohonem a veškerým kotevním vybavením pro uchycení na obslužnou lávku. Otvor na míchadlo je uvažovaný 600 x 600mm.
POL | 1.13.A | Přenosné zvedací vybavení | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k manipulaci s čerpadly ve vstupní ČS
UMISTENI |  | ► instalace v patním uložení na obslužné lávce 1.06
PARAMETRY |  | ► nosnost min 100 kg (dle hmotnosti čerpadel)
PARAMETRY |  | ► prodloužené provedení do patky pod úrovní pochozí plochy
MATERIAL |  | ► materiálové provedení: ocel tř.17 - DIN 1.4301 nebo lepší, naviják ocel tř.11 - pozink
POL | 1.13.B | Patka pro osazení přenosného zvedacího zařízení | ks | 2 |  | 0
SLOUZI |  | ► slouží pro osazení přenosného zvedacího zařízení
UMISTENI |  | ► je osazeno na konstrukci obslužné lávky
PARAMETRY |  | ► pro zvedací zařízení s nosností 100kg, pro přivaření/přišroubování na konstrukci lávky 1.06
MATERIAL |  | ► materiálové provedení: ocel tř.17 (min. DIN 1.4301)
PRISLUSENSTVI |  | ► součástí je veškerý montážní a kotevní materiál
POL | 1.14 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
MATERIAL |  | ► mat.provedení potrubí: ocel tř. 17 (min. DIN 1.4301), plast
PRISLUSENSTVI |  | ► položka zahrnuje veškeré potrubí, potrubní součásti, armatury, včetně kotevního a montážního materiálu pro tento PS
| PS 01 | Celkem |  |  |  | 0

## PS 02
| Akce: | VETUNI - optimalizace technologie areálové ČOV
| PS 02 | Biologické čištění
| Pozice | Stručný popis | M.j. | Množ. | Jednotková cena v CZK | Cena celkem v CZK bez DPH
POL | 2.00 | Demontáže | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► stávající zařízení, které nebude dále využíváno
PRISLUSENSTVI |  | ► jedná se zejména o:
PRISLUSENSTVI |  | * demontáž starého (v současnosti již neprovozovaného) mechanického provzdušňovaného systému - rotační bubny včetně pohonu
PRISLUSENSTVI |  | * nátokového síta/žlabu na přítoku do staré AN1
PRISLUSENSTVI |  | * pneumatického aeračního systému v obou AN včetně dmychadel a potrubních rozvodů
PRISLUSENSTVI |  | * ponorných vrtulových míchadel v obou AN
PRISLUSENSTVI |  | * kompletního vybavení dosazovací nádrže včetně obslužné lávky
PRISLUSENSTVI |  | * stavidlo na odtoku z jímky hygienizovaného kalu
PRISLUSENSTVI |  | * měrného trojúhelnikového přelivu na odtoku vyčištěné vody
PRISLUSENSTVI |  | * potrubních rozvodů
ELEKTRO |  | ► odpojení stávajících el.zařízení provede dodavatel elektročásti
POZNAMKA |  | ► součástí položky je i ekologická likvidace dále nepoužívaného vybavení
"STARÁ" AKTIVAČNÍ NÁDRŽ - AN1
POL | 2.01.A | Ponorné vrtulové míchadlo do AN 1 | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k míchání objemu AN1
UMISTENI |  | ► instalace na spouštěcím zařízení v AN1
MEDIUM |  | ► pracovní médium aktivovační směs
PARAMETRY |  | ►rozměr míchané nádrže7,5 x 3,6 m, hl.média 2,02 m - objem cca 54 m3
PARAMETRY |  | ►požadováno natáčení míchadla v horizontální rovině
PARAMETRY |  | ►průměr vrtule cca 280 mm, otáčky cca 1360 ot/min
MATERIAL |  | ►materiál vrtule: nerez. ocel
ELEKTRO |  | ►el. parametry: cca 1,5 kW; 400 V; 50 Hz
PRISLUSENSTVI |  | ►součástí je: 10m kabel, tepelná ochrana vinutí motoru bimetalem, čidlo průsaku mechanickou ucpávku + vyhodnocování relé. Součástí je robněž uvazovací rameno.
POL | 2.01.B | Spouštěcí/vodící vybavení k ponornému míchadlu v AN 1 | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k spouštění, usazení a natáčení míchadla
UMISTENI |  | ► instalace v AN1
MEDIUM |  | ► pracovní médium aktivační směs
PARAMETRY |  | ►výška hladiny 2,02 m, hl.nádrže po korunu nádrže 2,92 m
PARAMETRY |  | ►spouštěcí sloup 60 x 60 x 4 mm
PARAMETRY |  | ►požadováno natáčení míchadla v horizontální rovině
MATERIAL |  | ►materiál spouštěcího vybavení: nerez. ocel min. tř. 1.4301
PRISLUSENSTVI |  | ►Spouštěcí zařízení s horním a dolním držákem, vodícím sloupem s natáčením v horizontální rovině, doraz míchadla, vše nerez ocel, s nerez lankem a řetězem na vytahování míchadla.
POL | 2.02 | Aerační jemnobublinný systém do AN 1 | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k provzdušňování aktivační směsi v AN1
UMISTENI |  | ► rošt s elementy je ukotven na betonovém dně AN1
MEDIUM |  | ► médium je aktivační směs/tlakový vzduch
PARAMETRY |  | ► AN o užitném objemu cca 55 m3, hl.média 2,02m
PARAMETRY |  | ► betonová plocha dna pro osazení aerace 7,5 x 2,4 m
PARAMETRY |  | ► jemnoobublinné aerační elementy, membrána EPDM
PARAMETRY |  | ► rošt s elementy musí být schopen trvale převádět vzduchu v rozsahu 70 - 200 m3/h
PRISLUSENSTVI |  | ► součástí roštu je zesílené (v nádrži je i vrtulové míchadlo) kotvení do betonového dna, jemnobublinné aerační elementy, mechanické odvodnění a další potřebný montážní materiál.
POL | 2.03 | Dmychadlové soustrojí | ks | 2 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží jako zdroj tlakového vzduchu pro aerační systém v AN1
UMISTENI |  | ► na betonové podlaze vedle AN1
MEDIUM |  | ► tlakový vzduch
PARAMETRY |  | ► Q = cca 70 - 185 m3/h, přetlak 35 kPa, regulace výkonu FM
PARAMETRY |  | ► připojení - výtlačné potrubí: DN 80 - průměr 89mm
ELEKTRO |  | ► motor 4,0 kW, 400 V, 50 Hz; regulace výkonu FM; třida motoru IE3
PRISLUSENSTVI |  | ► sestava dmychadlového soustrojí obsahuje vlastní dmychadlo, motor pro řízení FM, dvojitý protihlukový kryt, tlumič hluku na sání a výtlaku, filtr na sání, pojistný ventil, zpětná klapka ….
PRISLUSENSTVI |  | ► !!! protože se jedná o instalaci uprostřed husté zástavby je nezbytný co největší útum - z toho důvodu je požadován dvojitý protihlukový kryt do vnitřního prostředí; provedení krytu nesmí způsobovat přehřívání dmychadel a zároveň musí umožnit snadný přístup k vlastnímu dmychadlovému soustrojí
POL | 2.04 | Přelivná hrana odtoku z AN1 do DN | kpl | 1 | 0 | 0
SNR |  | ► stávající zařízení - NECENIT !!
SLOUZI |  | ► slouží k udržení konstantní hladiny v AN1
UMISTENI |  | ► umístění na odtoku z AN1 do DN
MEDIUM |  | ► médium je aktivační směs
POL | 2.05 | Ruční uzavírací armatura s prodlouženým ovládáním | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k uzavírání odtoku z AN1 do DN
UMISTENI |  | ► umístění na propojovacím potrubí z AN1 do DN v DN před nátokem do uklidňovacího válce
MEDIUM |  | ► médium aktivační směs
PARAMETRY |  | ► DN200 PN10, třmenové šoupátko
PRISLUSENSTVI |  | ► prodloužené ovládání cca 2,0m (alespoň jedno vedení) s ručním kolem
POZNAMKA |  | ► musí být v provedení, aby mohla být instalována pod hladinou
POL | 2.06 | Ruční uzavírací armatura s prodlouženým ovládáním | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k uzavírání potrubního propoje mezi AN1 a AN2
UMISTENI |  | ► umístění na propojovacím potrubí mezi AN1 a AN2 - ve vstupní ČS
MEDIUM |  | ► médium aktivační směs
PARAMETRY |  | ► DN200 PN10, třmenové šoupátko
PRISLUSENSTVI |  | ► prodloužené ovládání cca 1,5m (alespoň jedno vedení) s ručním kolem
POZNAMKA |  | ► musí být v provedení, aby mohla být instalována pod hladinou
POL | 2.07 | Ruční uzavírací armatura s prodlouženým ovládáním | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k uzavírání provizorního obtoku DN
UMISTENI |  | ► umístění na obtokovém potrubí z AN1 - v AN1
MEDIUM |  | ► médium aktivační směs
PARAMETRY |  | ► cca DN150 PN10, třmenové šoupátko
PRISLUSENSTVI |  | ► prodloužené ovládání cca 1,5m (alespoň jedno vedení) s ručním kolem
POZNAMKA |  | ► musí být v provedení, aby mohla být instalována pod hladinou
POL | 2.08 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
MATERIAL |  | ► mat.provedení potrubí: ocel tř. 17 (min. DIN 1.4301), plast
PRISLUSENSTVI |  | ► položka zahrnuje veškeré potrubí, potrubní součásti, armatury, včetně kotevního a montážního materiálu pro aktuální část tohoto PS
POL | 2.09 | Neobsazeno | kpl | 0 | 0 | 0
POL | 2.10 | Neobsazeno | kpl | 0 | 0 | 0
"NOVÁ" AKTIVAČNÍ NÁDRŽ - AN2
POL | 2.11.A | Ponorné vrtulové míchadlo do AN 2 | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k míchání objemu AN2
UMISTENI |  | ► instalace na spouštěcím zařízení v AN2
MEDIUM |  | ► pracovní médium aktivovační směs
PARAMETRY |  | ►rozměr míchané nádrže 5,65 x 5,2 m, hl.média 2,1 m - objem 60 m3
PARAMETRY |  | ►požadováno natáčení míchadla v horizontální rovině
PARAMETRY |  | ►průměr vrtule cca 280 mm, otáčky cca 1360 ot/min
MATERIAL |  | ►materiál vrtule: nerez. ocel
ELEKTRO |  | ►el. parametry: cca 1,5 kW; 400 V; 50 Hz
PRISLUSENSTVI |  | ►součástí je: 10m kabel, tepelná ochrana vinutí motoru bimetalem, čidlo průsaku mechanickou ucpávku + vyhodnocování relé. Součástí je robněž uvazovací rameno.
POL | 2.11.B | Spouštěcí/vodící vybavení k ponornému míchadlu v AN 2 | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k spouštění, usazení a natáčení míchadla
UMISTENI |  | ► instalace v AN2
MEDIUM |  | ► pracovní médium aktivační směs
PARAMETRY |  | ►výška hladiny 2,1 m, hl.nádrže po korunu nádrže 2,55 m
PARAMETRY |  | ►spouštěcí sloup 60 x 60 x 4 mm
PARAMETRY |  | ►požadováno natáčení míchadla v horizontální rovině
MATERIAL |  | ►materiál spouštěcího vybavení: nerez. ocel min. tř. 1.4301
PRISLUSENSTVI |  | ►Spouštěcí zařízení s horním a dolním držákem, vodícím sloupem s natáčením v horizontální rovině, doraz míchadla, vše nerez ocel, s nerez lankem a řetězem na vytahování míchadla.
POZNAMKA |  | ► kotvení do dna musí být provedeno tak aby nedošlo k narušení vodotěsnosti nádrže
POL | 2.12 | Aerační jemnobublinný systém do AN 2 | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k provzdušňování aktivační směsi v AN2
UMISTENI |  | ► rošt s elementy je ukotven na betonovém dně AN2
MEDIUM |  | ► médium je aktivační směs/tlakový vzduch
PARAMETRY |  | ► AN o užitném objemu cca 60 m3, hl.média 2,1m
PARAMETRY |  | ► betonová plocha dna pro osazení aerace 5,45 x 5,2 m
PARAMETRY |  | ► jemnoobublinné aerační elementy, membrána EPDM
PARAMETRY |  | ► rošt s elementy musí být schopen trvale převádět vzduchu v rozsahu 70 - 200 m3/h
PRISLUSENSTVI |  | ► součástí roštu je zesílené (v nádrži je i vrtulové míchadlo) kotvení do betonového dna, jemnobublinné aerační elementy, mechanické odvodnění a další potřebný montážní materiál.
POZNAMKA |  | ► kotvení do dna musí být provedeno tak aby nedošlo k narušení vodotěsnosti nádrže
POL | 2.13 | Dmychadlové soustrojí | ks | 2 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží jako zdroj tlakového vzduchu pro aerační systém v AN2
UMISTENI |  | ► na betonové podlaze vedle AN2
MEDIUM |  | ► tlakový vzduch
PARAMETRY |  | ► Q = cca 70 - 185 m3/h, přetlak 35 kPa, regulace výkonu FM
PARAMETRY |  | ► připojení - výtlačné potrubí: DN 80 - průměr 89mm
ELEKTRO |  | ► motor 4,0 kW, 400 V, 50 Hz; regulace výkonu FM; třida motoru IE3
PRISLUSENSTVI |  | ► sestava dmychadlového soustrojí obsahuje vlastní dmychadlo, motor pro řízení FM, dvojitý protihlukový kryt, tlumič hluku na sání a výtlaku, filtr na sání, pojistný ventil, zpětná klapka ….
PRISLUSENSTVI |  | ► !!! protože se jedná o instalaci uprostřed husté zástavby je nezbytný co největší útum - z toho důvodu je požadován dvojitý protihlukový kryt do vnitřního prostředí; provedení krytu nesmí způsobovat přehřívání dmychadel a zároveň musí umožnit snadný přístup k vlastnímu dmychadlovému soustrojí
POL | 2.14 | Přelivný objekt na odtoku z AN2 do DN | kpl | 1 | 0 | 0
SNR |  | ► stávající zařízení - NECENIT !!
SLOUZI |  | ► slouží k udržení konstantní hladiny v AN2
UMISTENI |  | ► umístění na odtoku z AN2 do DN
MEDIUM |  | ► médium je aktivační směs
PARAMETRY |  | ►parametry: rozměry 1000 x 200 mm, výška cca 200mm; napojení na potrubí DN 200
MATERIAL |  | ►materiálové provedení: ocel tř.17 - DIN 1.4301
PRISLUSENSTVI |  | ► položka zahrnuje vlastní přelivný objekt včetně kotevního a montážního materiálu
POL | 2.15 | Ruční uzavírací armatura s prodlouženým ovládáním | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k uzavírání odtoku z AN2 do DN
UMISTENI |  | ► umístění na propojovacím potrubí z AN2 do DN - v AN2
MEDIUM |  | ► médium aktivační směs
PARAMETRY |  | ► DN200 PN10, třmenové šoupátko
PRISLUSENSTVI |  | ► prodloužené ovládání cca 1,5m (alespoň jedno vedení) s ručním kolem
POZNAMKA |  | ► musí být v provedení, aby mohla být instalována pod hladinou
POL | 2.16 | Ponorné kalové čerpadlo - interní recirkulace | ks | 2 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k čerpání aktivační směsi z AN2 do AN1 = vnitřní recirkulace
UMISTENI |  | ► umístění v AN2
MEDIUM |  | ► médium aktivační směs
PARAMETRY |  | ► Q = 9,0 l/s při H = 2,7m s regulací výkonu FM
PARAMETRY |  | ► výtlak DN80 PN16
ELEKTRO |  | ► 1,1 kW, 400 V, 50 Hz, motor vhodný pro regulaci FM, FM není součástí této položky ale elektročásti
ELEKTRO |  | ► tepelná ochrana ve vinutí a čidlo průsaku ucpávkou
PRISLUSENSTVI |  | ► čerpadlo s patním kolenem a spouštěcím vybavením, včetně čidel, a veškerého montážního materiálu, kabeláž
POZNAMKA |  | ► 1ks skladová rezerva bez příslušenství
POL | 2.17 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
MATERIAL |  | ► mat.provedení potrubí: ocel tř. 17 (min. DIN 1.4301), plast
PRISLUSENSTVI |  | ► položka zahrnuje veškeré potrubí, potrubní součásti, armatury, včetně kotevního a montážního materiálu pro aktuální část tohoto PS
POL | 2.18 | Neobsazeno | kpl | 0 | 0 | 0
POL | 2.19 | Neobsazeno | kpl | 0 | 0 | 0
POL | 2.20 | Neobsazeno | kpl | 0 | 0 | 0
DOSAZOVACÍ NÁDRŽ DN
POL | 2.21 | Obslužná lávka přes DN | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové vybavení
SLOUZI |  | ► slouží k uchycení/zavěšení strojů a zařízení v DN a k přístupu obsluhy při manipulaci s tímto vybavením
UMISTENI |  | ► umístění na betonové koruně nádrže
MATERIAL |  | ► materiál: nosná konstrukce ocel tř.11 + nátěr, zábradlí nerez, pochůzí prvky kompozit
PARAMETRY |  | ► šířka lávky 800mm, délka lávky cca 4,8m
PRISLUSENSTVI |  | ► uzpůsobená pro zavěšení technologického vybavení DN
POZNAMKA |  | ► vzhledem k špatnému přístupu počitat se sestavením až na stavbě
POL | 2.22 | Strojní vybavení vertikální dosazovací nádrže | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k oddělení vody a kalu z aktivační směsi a manipulaci s těmito složkami
UMISTENI |  | ►umístění ve stávající betonové nádrži
MEDIUM |  | ►pracovní médium: aktivační směs, kal, vyčištěná voda
PARAMETRY |  | ►rozměr nádrže: 4,2 x 4,2m
MATERIAL |  | ►materiálové provedení: ocel tř. 17
PRISLUSENSTVI |  | ►příslušenství: - uklidňovací válec DN 500 s dvojicí nátoků DN 200 - podhladinový odběr vyčištěné vody s vyrovnávacím objektem - odtah plovoucích nečistot - s ponorným kal.čerpadlem - sací potrubí kalu, kotevní a montážní materiál
POL | 2.23 | Ponorné kalové čerpadlo - vratný kal | ks | 2 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k čerpání vratného kalu z DN do vstupní ČS
UMISTENI |  | ► umístění v betonové jímce u DN
MEDIUM |  | ► médium vratný kal
PARAMETRY |  | ► Q = 2,7 l/s při H = 1,7m s regulací výkonu FM
PARAMETRY |  | ► výtlak DN65 PN16
ELEKTRO |  | ► 0,75 kW, 400 V, 50 Hz, motor vhodný pro regulaci FM, FM není součástí této položky ale elektročásti
ELEKTRO |  | ► tepelná ochrana ve vinutí a čidlo průsaku ucpávkou
PRISLUSENSTVI |  | ► čerpadlo s patním kolenem a spouštěcím vybavením, včetně čidel, a veškerého montážního materiálu, kabeláž
POZNAMKA |  | ► 1ks skladová rezerva bez příslušenství
POL | 2.24 | Ponorné kalové čerpadlo - přebytečný kal | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k čerpání vratného kalu z DN do jímky přebytečného kalu
UMISTENI |  | ► umístění v betonové jímce u DN
MEDIUM |  | ► médium přebytečný kal
PARAMETRY |  | ► Q = 2,7 l/s při H = 1,7m s regulací výkonu FM
PARAMETRY |  | ► výtlak DN65 PN16
ELEKTRO |  | ► 0,75 kW, 400 V, 50 Hz, motor vhodný pro regulaci FM, FM není součástí této položky ale elektročásti
ELEKTRO |  | ► tepelná ochrana ve vinutí a čidlo průsaku ucpávkou
PRISLUSENSTVI |  | ► čerpadlo s patním kolenem a spouštěcím vybavením, včetně čidel, a veškerého montážního materiálu, kabeláž
POL | 2.25.A | Přenosné zvedací vybavení | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k manipulaci s čerpadly u DN
UMISTENI |  | ► instalace v patním uložení na obslužné lávce nebo na betonové ploše
PARAMETRY |  | ► nosnost min 100 kg (dle hmotnosti nabídnutého míchadla)
PARAMETRY |  | ► prodloužené provedení do patky pod úrovní pochozí plochy
MATERIAL |  | ► materiálové provedení: ocel tř.17 - DIN 1.4301 nebo lepší, naviják ocel tř.11 - pozink
POL | 2.25.B | Patka pro osazení přenosného zvedacího zařízení | ks | 2 |  | 0
SLOUZI |  | ► slouží pro osazení přenosného zvedacího zařízení
UMISTENI |  | ► je osazeno: 1x na konstrukci obslužné lávky, 1x na betonové ploše
PARAMETRY |  | ► pro zvedací zařízení s nosností 100kg
MATERIAL |  | ► materiálové provedení: ocel tř.17 (min. DIN 1.4301)
PRISLUSENSTVI |  | ► součástí je veškerý montážní a kotevní materiál
POL | 2.26 | Mg.indukční průtokoměr | ks | 2 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k měření množství čerpaní vratného a přebytečného kalu z DN do vstupní ČS / jímky přebytečného kalu
UMISTENI |  | ► umístění na výtlacích z čerpadel 2.22 a 2.23
MEDIUM |  | ► médium vratný a přebytečný kal
PARAMETRY |  | ► Q = 0-10 l/s
PARAMETRY |  | ► DN65 PN16
PARAMETRY |  | ► detekce zpětného proudění a prázdného potrubí
PRISLUSENSTVI |  | ► přírubové provedení s oddílným převodníkem
POL | 2.27 | Měrný trojúhelníkový přeliv | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k měření průtoku vyčištěné vody na odtoku z ČOV
UMISTENI |  | ► umístění: ve žlabu pod chemickým hospodářstvím
MEDIUM |  | ► vyčištěná voda z ČOV
PARAMETRY |  | ► typ trojúhelníkový ostrohranný do Q=10 l/s povolené Qmax. Je 4,4 l/s
MATERIAL |  | ► materiálové provedení: ocel tř.17 - DIN 1.4301 nebo lepší
PRISLUSENSTVI |  | ► pouze dodávka vlastního měrného objektu a jeho osazení !!! dodávku měřící sondy a vstupní kalibraci celého měřícího celku zajistí dodavatel elektro !!!
POL | 2.28 | Stavidlový uzávěr se stojanem s elektropohonem | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k automatickému vypouštění jímky na hygienizovaný kal
UMISTENI |  | ► na stěně u odtoku ze dna jímky na hygienizovaný kal, stojan pak na stropní desce této jímky
MEDIUM |  | ► hygienizovaný kal
PARAMETRY |  | ► na otvoru cca DN 300, prodloužení cca 3000mm od osy vypouštěcího otvoru po vrch stropní desky (na této úrovni je osazen ovládací stojan s el.pohonem)
PARAMETRY |  | ► stavidlo je čtyřstranně těsnící v obou směrech
MATERIAL |  | ► materiálové provedení vlastního stavidlového uzávěru: ocel tř.17
ELEKTRO |  | ► 0,37 kW, 400 V, 50 Hz, provedení do výbušného prostředí
PRISLUSENSTVI |  | ► součástí dodávky je vlastní stavidlo včetně veškerého kotevního a montážního materiálu, prodloužení a stojan s el.pohonem (včetně ručního kola)
POL | 2.29 | Přenosné ponorné čerpadlo kalové vody a kalu | ks | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k servisnímu čerpání při údržbě
MEDIUM |  | ► kalová voda/kal
UMISTENI |  | ► ve skladu
PARAMETRY |  | ► výkon: 3,5 l/s; H= 5 m
ELEKTRO |  | ► 0,75 kW, 230 V, 50 Hz
PRISLUSENSTVI |  | ► součástí čerpadla je i kabel s vidlicí a plovákový spínač
PRISLUSENSTVI |  | ► součástí je 20 m hadice
POL | 2.30 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
MATERIAL |  | ► mat.provedení potrubí: ocel tř. 17 (min. DIN 1.4301), plast
PRISLUSENSTVI |  | ► položka zahrnuje veškeré potrubí, potrubní součásti, armatury, včetně kotevního a montážního materiálu pro aktuální část tohoto PS
| PS 02 | Celkem |  |  |  | 0

## PS 03
| Akce: | VETUNI - optimalizace technologie areálové ČOV
| PS 03 | Hygienizace/dezinfekce
| Pozice | Stručný popis | M.j. | Množ. | Jednotková cena v CZK | Cena celkem v CZK bez DPH
POL | 3.00 | Demontáže | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► stávající zařízení, které nebude dále využíváno
PRISLUSENSTVI |  | ► jedná se zejména o:
PRISLUSENSTVI |  | * vybavení stávající chlorovny
PRISLUSENSTVI |  | * stávající ATS provozní vody
PRISLUSENSTVI |  | * vyvíječ páry
PRISLUSENSTVI |  | * dvojice pasterizačních nádrží
PRISLUSENSTVI |  | * potrubních rozvodů
ELEKTRO |  | ► odpojení stávajících el.zařízení provede dodavatel elektročásti
POZNAMKA |  | ► součástí položky je i ekologická likvidace dále nepoužívaného vybavení
POL | 3.01 | Stanice pro přípravu ClO2 (oxid chloričitý) | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k přípravě oxidu chloričitého ClO2 - hygienizace/dezinfekce biologicky vyčištěné vody a přebytečného kalu, s interním DDI dávkovacím čerpadlem, s chemikáliemi o objemu 2x 200 l
UMISTENI |  | ► v samostatném objektu původní chlorovny
MEDIUM |  | ► médium: oxid chloričitý ClO2
MEDIUM |  | ► příprava ze zředěných reaktantů: - kyselina chlorovodíková HCl 9% - chloritan sodný NaClO2 7,5%
PARAMETRY |  | ► max.výkon 60 g/h
ELEKTRO |  | ► vlastní automatika a řídící systém včetně ovládání celého kompletu přípravy
ELEKTRO |  | ► 0,20 kW, 230 V, 50 Hz
ELEKTRO |  | ► komunikace do nadřazeného ŘS
PRISLUSENSTVI |  | ► součástí stanice je - řízené čerpání/dávkování jednotlivých reaktantů - reakční komora a interní nádrž ClO2 (cca 13 l) - dávkovací čerpadlo (0,017 - 17 l/h) - do vyčištěné vody - dávkovací čerpadlo (0,075 - 60 l/h) - do přebytečného kalu - vstřikovací ventily 2 ks do potrubí - potrubní/hadicové propoje ETFE 9/12 včetně všech armatur, multifunkčních ventilů, filtrů... - řídící a komunikační jednotka - nezbytná měření včetně hlídání úniku chemikálií = měřící ústředna pro 2 měřená místa, čidla 2x, externí akustické výstražné sirény 2x, speciální kabely pro analogové snímače ... - instalace, zprovoznění, zaškolení - .....
POL | 3.02 | Úkapová záchytná vana | kpl | 4 | 18848 | 75392
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží jako bezpečnostní prvek pro usazení 200 l sudů s reaktanty
UMISTENI |  | ► v samostatném objektu původní chlorovny
MEDIUM |  | ► médium: - kyselina chlorovodíková HCl 9% - chloritan sodný NaClO2 7,5%
PARAMETRY |  | ► půdorys cca 770 x 770 mm
MATERIAL |  | ► plast
PRISLUSENSTVI |  | ► součástí je vlastní záchytná vana s póroroštěm a nájezdový klín
POL | 3.03 | Vidlicový vozík - ruční | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k manipulaci se zásobními nádržemi chemikálií
UMISTENI |  | ► v areálu ČOV
PARAMETRY |  | ►nosnost 1000 kg
PARAMETRY |  | ►zdvih do 800 mm
POL | 3.04 | Vysokozdvižný vozík pro manipulaci se sudy - ruční | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k manipulaci se zásobními nádržemi chemikálií
UMISTENI |  | ► v areálu ČOV
PARAMETRY |  | ►nosnost 350 kg
PARAMETRY |  | ►zdvih do 1425 mm
POL | 3.05 | Vozík na přepravu sudů | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
SLOUZI |  | ► slouží k manipulaci se zásobními nádržemi chemikálií
UMISTENI |  | ► v místnosti přípravy a dávkování ClO2
PARAMETRY |  | ►nosnost 300 kg
PRISLUSENSTVI |  | ► kola dušová, průměr 260mm
POL | 3.06 | Tlaková stanice provozní vody | kpl | 1 | 0 | 0
SNR |  | ► stávající zařízení - NECENIT !!
SLOUZI |  | ► slouží k dodávce provozní vody v areálu ČOV
UMISTENI |  | ► na stěně u akumulační jímky provozní vody
MEDIUM |  | ► provozní/pitná voda
PARAMETRY |  | ►jmenovitý průtok: cca 3,0 l/s; H = cca 35 m,
ELEKTRO |  | ►motor: 1,5 kW, 230 V, 50 Hz
PRISLUSENSTVI |  | ► součástí je i plovákový ventil na napouštění akumulační jímky provozní vody
POL | 3.07 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
SNR |  | ► nové zařízení
MATERIAL |  | ► mat.provedení potrubí: ocel tř. 17 (min. DIN 1.4301), plast
PRISLUSENSTVI |  | ► položka zahrnuje veškeré potrubí, potrubní součásti, armatury, včetně kotevního a montážního materiálu pro aktuální část tohoto PS
| PS 03 | Celkem |  |  |  | 75392

## PS 04 - SPV
| Akce: | VETUNI - optimalizace technologie areálové ČOV
| PS 03 | Stavební práce/výpomoci
| Pozice | Stručný popis | M.j. | Množ. | Jednotková cena v CZK | Cena celkem v CZK bez DPH
POL | 4.01 | Úprava žlabu pro osazení drtiče | kpl | 1 |  | 0
SLOUZI |  | ► slouží k přizpůsobení stávajícího žlabu pro osazení drtiče
UMISTENI |  | ► žlab před stávajícími strojně stíranými česlemi
ROZSAH |  | ► bourací práce
ROZSAH |  | ► zpětné zapravení nového tvaru žlabu
ROZSAH |  | ► zámečnické práce - úprava zakrytí žlabu
POL | 4.02 | Úpravy stávající UN na novou vstupní ČS | kpl | 1 |  | 0
SLOUZI |  | ► slouží k předělání stávající UN na vstupní ČS/egalizační nádrž
UMISTENI |  | ► stávající UN / nová vstupní ČS /egalizační nádrž
ROZSAH |  | ► dobetonování do výšky cca 1m nad stávající dno = cca 1,5 m3 a vodotěsné napojení na stávající stěny
ROZSAH |  | ► úprava koruny nádrže porušené při výměně obslužné lávky
ROZSAH |  | ► sanace povrchů - cca 50% stávající plochy nádrže tj. cca 25 m2
POL | 4.03 | Úpravy staré AN1 | kpl | 1 |  | 0
SLOUZI |  | ► slouží k výměně technologie provzdušňování v AN1 a zapravení po demontáži původních Kessenerů
UMISTENI |  | ► stávající stará AN1
ROZSAH |  | ► odbourání spádového betonu u dna nádrže, pouze v pásu osazení nových aeračních roštů - cca 6 m3 - přesun hmot a uložení
ROZSAH |  | ► výměna přelivu na odtoku z AN1 do DN - dřevěné desky
ROZSAH |  | ► sanace povrchů - komplet vnitřní povrchy a koruna nádrže tj. cca 110m2
POL | 4.04 | Úpravy nové AN2 | kpl | 1 |  | 0
SLOUZI |  | ► slouží k opravě povrchů po odstranění původního technologického vybavení
UMISTENI |  | ► stávající nová AN2
ROZSAH |  | ► sanace povrchů - cca 50% stávající plochy nádrže tj. cca 40 m2
POL | 4.05 | Úpravy stávající DN | kpl | 1 |  | 0
SLOUZI |  | ► slouží k sanaci povrchu nádrže po výměně technologie
UMISTENI |  | ► stávající DN
ROZSAH |  | ► úprava koruny nádrže porušené při výměně obslužné lávky
ROZSAH |  | ► sanace betonové jímky na odtah kalu z DN - 100% povrchů + výměna zakrytí jímky pochůzími plechy
ROZSAH |  | ► sanace povrchů - cca 50% stávající plochy nádrže tj. cca 35 m2
POL | 4.06 | Sanace jímky na provozní vodu | kpl | 1 |  | 0
SLOUZI |  | ► sanace jímky na provozní vodu
UMISTENI |  | ► podzemní jímka na provozní vodu
ROZSAH |  | ► sanace povrchů - 100% stávající plochy jímky tj. cca 32 m2
ROZSAH |  | ► výměna zakrytí průlezů do jímky pochůzími poklopy
ROZSAH |  | ► výměna stupadel pro sestup na dno jímky provozní vody
POL | 4.07 | Sanace jímky na přebytečný kal | kpl | 1 |  | 0
SLOUZI |  | ► sanace jímky na přebytečný kal
UMISTENI |  | ► podzemní jímka na přebytečný kal
ROZSAH |  | ► sanace povrchů - 100% stávající plochy jímky, tj. cca 32 m2
ROZSAH |  | ► výměna poklopu na vstup do jímky včetně rámů
ROZSAH |  | ► výměna stupadel pro sestup na dno jímky provozní vody
ROZSAH |  | ► úprava odtoku kalu z jímky - tak aby byl uzávěr na odtoku přímo u vlezu do jímky
POZNAMKA |  | ► Poznámka: Stropní deska bude řešena v rámci rozšíření objektu chemického hospodářství
POL | 4.08 | Úprava objektu chemického hospodářství | kpl | 1 |  | 0
SLOUZI |  | ► objekt slouží k přípravě a dávkování ClO2
UMISTENI |  | ► vestavěný objekt v budově ČOV se samostatným vstupem
ROZSAH |  | ► vybourání dělící příčky - vznik jedné místnosti o velikosti 2,35 x 3,0m
ROZSAH |  | ► úprava vstupu do objektu, vybourání stávajících dveří a osazení dvoukřídlých dveří o celkové šířce min 1200 mm
ROZSAH |  | ► zapravení a výmalba vnitřních prostor
POL | 4.09 | Sanace pochůzích betonových povrchů v budově ČOV | kpl | 1 |  | 0
SLOUZI |  | ► oprava poškozených povrchů po demontáži původního technologického vybavení
UMISTENI |  | ► pochůzí betonové povrchy v budově ČOV
ROZSAH |  | ► cca 20 m2
ROZSAH |  | ► zapravení, zabroušení a nátěr
POL | 4.10 | Výměna pochůzího zakrytí potrubních a kabelových žlabů | kpl | 1 |  | 0
SLOUZI |  | ► výměna stávajícího zakrytí žlabů
UMISTENI |  | ► na stávajících potrubních a kabelových žlabech
ROZSAH |  | ► cca 40 m2
ROZSAH |  | ► materiálové provedení - ocel tř. 11, protiskluzné provedení, s nátěrem
POL | 4.11 | Nátěry zábradlí | kpl | 1 |  | 0
SLOUZI |  | ► oprava stávajícího zábradlí
UMISTENI |  | ► veškeré zábradlí (s vyjímkou nového nerezového na lávce vstupní ČS a lávce DN) v areálu ČOV
ROZSAH |  | ► odmaštění, mechanické očištění a nátěr
POZNAMKA |  | ► Poznámka: Část zábradlí - cca 8m bude nutné z důvodu montáže dočasně oddělat a po dokončení díla osadit zpět
| PS 04 | Celkem |  |  |  | 0

## PS 11
Akce: VETUNI - optimalizace technologie areálové ČOV
PS11 ELEKTROINSTALACE
Položka | MJ | Počet MJ | Cena / MJ | Cena celkem
Rozvaděč RM1
Rozvaděčová skříň IP40/IP20 kompletní
Řadová rozváděčová skříň ocelová , krytí IP40, jednokřídlé dveře plné, V x Š x H 2000 x 1000 x 400, AC 230/400 V, pro obvody do jmenovitého proudu 6300 A | Ks | 3 |  | 0
Boční kryty ocelové , krytí IP40, V x H 2000 x 400, AC 230/400 V, pro obvody do jmenovitého proudu 6300 A | Ks | 3 |  | 0
Montážní panel ocelový pro skříň V x Š 2000 x 1000, sada držáků | Ks | 3 |  | 0
Celkový kryt dna ocelový pro skříň V x Š 2000 x 1000, sada držáků | Ks | 3 |  | 0
Schránka na dokumentaci pro A4, nalepovací | Ks | 3 |  | 0
Příslušenství, instalační materiál | kpl | 1 |  | 0
Ventilace, topení a osvětlení rozvaděče
Ventilátor, krytí IP54, 230V AC, 640m3/h, 320 x 320 | ks | 1 |  | 0
Filtr výstupní, krytí IP54, 320 x 320mm | ks | 2 |  | 0
Termostat 0°C až 60°C, 230V, regulovatelný | ks | 1 |  | 0
19" osvětlovací jednotka LED, magnetická | ks | 2 |  | 0
Spínač dveřní 6A/230VAC | ks | 2 |  | 0
Zásuvka soklová
Soklová zásuvka na DIN 230V | Ks | 1 |  | 0
Hlavní vypínače a otočné spínač spínače
Ovládací hlavice nouzového zastavení, 1Z 1V, tvar hříbku, barva červená | ks | 1 |  | 0
Ochrana tlačítka nouzového zastavení, barva žlutá | ks | 1 |  | 0
Pojistkový odpínač, včetně pojistek
Pojistkový odpínač pro tří pojistky 400V / pro pojistky do 32A | Ks | 9 |  | 0
Pojistkový odpínač pro tří pojistky 400V / pro pojistky do 125A | Ks | 1 |  | 0
6A gG Pojistková vložka, velikost 10 x 38mm | Ks | 12 |  | 0
10A gG Pojistková vložka, velikost 10 x 38mm | Ks | 3 |  | 0
16A gG Pojistková vložka, velikost 10 x 38mm | Ks | 12 |  | 0
125A gG Pojistková vložka 22 x 58mm | Ks | 3 |  | 0
Řadová svornice pojistková pro přístrojovou pojistku s LED kontrolkou | ks | 27 |  | 0
POJISTKA 5X20 200MA | ks | 1 |  | 0
POJISTKA 5X20 500MA | ks | 2 |  | 0
POJISTKA 5X20 1,0A | ks | 19 |  | 0
POJISTKA 5X20 3.15A | ks | 1 |  | 0
Přepěťová ochrana
Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, instalace na vstupu do budovy, 75 kA (10/350), 180 kA (8/20), dálková signalizace poruchy | ks | 1 |  | 0
Oddělovací tlumivky pro správnou koordinaci svodičů, do 16 A | ks | 2 |  | 0
Přepěťová ochrana s vf filtrem, instalace těsně před chráněné zařízení, dálková signalizace poruchy, 16 A | ks | 2 |  | 0
Zdroje
Napájecí spínaný zdroj na DIN, 230VAC/24VDC - 240W, 10A | ks | 1 |  | 0
UPS 600VA , záložní zdroj 230VAC / 600VA, bezúdržbový olověno-kyselinový akumulátor | ks | 1 |  | 0
Jistič 10kA
Jistič jednopolový, proudová hodnota 6A, charakteristika B, 10kA | Ks | 17 |  | 0
Jistič jednopolový, proudová hodnota 16A, charakteristika B, 10kA | Ks | 7 |  | 0
Jistič třípolový, proudová hodnota 2A, charakteristika B, 10kA | Ks | 1 |  | 0
Jistič třípolový, proudová hodnota 6A, charakteristika B, 10kA | Ks | 1 |  | 0
Jistič třípolový, proudová hodnota 16A, charakteristika C, 10kA | Ks | 4 |  | 0
Jistič třípolový, proudová hodnota 32A, charakteristika B, 10kA | Ks | 7 |  | 0
Jistič třípolový, proudová hodnota 40A, charakteristika B, 10kA | Ks | 1 |  | 0
Jistič třípolový, proudová hodnota 50A, charakteristika B, 10kA | Ks | 1 |  | 0
Pomocný spínač, kompatibilní s jističí, 1Z a 1V | Ks | 1 |  | 0
Výkonový vypínač
Spínací blok 3pól, Iu 1000 A, Icu 65 kA, 24 až 690 V | Ks | 1 |  | 0
Napěťová spoušť pro výkonový vypínač, kompatibilní se spínacím blokem | Ks | 1 |  | 0
Nadproudová spoušť charakteristika distribuční D, In 315 A, nastavení IR 125 - 315 A, kompatibilní se spínacím blokem | Ks | 1 |  | 0
Příslušenství, instalační materiál | kpl | 1 |  | 0
Proudový chránič s nadproudovou ochranou, 10kA
Proudový chránič s nadproudovou ochranou, 1P/N, proud 10A, charakteristika B, vybavovací proud 30mA | Ks | 11 |  | 0
Proudový chránič s nadproudovou ochranou, 1P/N, proud 16A, charakteristika B, vybavovací proud 30mA | Ks | 2 |  | 0
Proudový chránič s nadproudovou ochranou, 1P/N, proud 25A, charakteristika B, vybavovací proud 30mA | Ks | 2 |  | 0
Proudový chránič s nadproudovou ochranou, 3P/N, proud 40A, charakteristika B, vybavovací proud 30mA | Ks | 1 |  | 0
Proudový chránič s nadproudovou ochranou, 3P/N, proud 40A, charakteristika F pro frekvenční měniče, vybavovací proud 30mA | Ks | 1 |  | 0
Měřicí transformátor
Transformátor měřící 125A/5A, 30x10 | ks | 1 |  | 0
Hlídací napěťové relé a elektroměry
Relé analogové 3x400V/230V, nastavitelný čas, prodleva,monitoruje 3-fázové U vč. "N" vodiče | ks | 1 |  | 0
Inteligentní elektroměr pro 1fázové a 3fázové měření. Mezi měřené parametry patří napětí (V), frekvence (Hz), proud (A), výkon (kW/kVA/kVAr), import, export a celková energie (kWh/kVArh). Přístroj může měřit také maximální odběr proudu a výkonu, montáž na DIN, komunikace ModBus/TCP | ks | 1 |  | 0
Řadová svorkovnice
Řadová svornice na DIN, pro průřez 4mm2 | ks | 390 |  | 0
Řadová svornice na DIN, pro průřez 6mm2 | ks | 3 |  | 0
Řadová svornice na DIN, pro průřez 10mm2 | ks | 21 |  | 0
Řadová svornice na DIN, pro průřez 125mm2 | ks | 3 |  | 0
Rozbočovací můstek
Rozbočovací můstek PE, 15 otvorů | ks | 15 |  | 0
Rozbočovací můstek N, 15 otvorů | ks | 15 |  | 0
Relé pomocné
PT570024 Relé PT 4P/6A, 24VDC | ks | 47 |  | 0
PT570730 Relé PT 4P/6A, 230VAC | ks | 35 |  | 0
YPT78704 Patice PT 4P/6A, pro YM modul | ks | 82 |  | 0
Relé vyhodnocení stavu čerpadla - pouze montáž, relé je dodávkou strojní části
Vyhodnocovací relé ochrany motoru průsak a teplota | ks | 7 |  | 0
Motorový spouštěč+příslušenství D/M
Motorový jistič 3P, 0,63...1A | Ks | 1 |  | 0
Motorový jistič 3P, 2,5...4A | Ks | 3 |  | 0
Motorový jistič 3P, 6...10A | Ks | 3 |  | 0
Pomocné kontakty kompatibilní k motorovým jističům 1Z+1V | ks | 7 |  | 0
Frekvenční měnič, Sinusový filtr, dodávka, montáž, nastavení, oživení
Frekvenční měnič, 1,1kW, 3x400V~ IP21, řízení z ŘS proudovou smičkou 4-20mA, možnost řízení z druheho místa potenciometrem | ks | 4 |  | 0
Frekvenční měnič, 1,5kW, 3x400V~ IP21, řízení z ŘS proudovou smičkou 4-20mA, možnost řízení z druheho místa potenciometrem | ks | 1 |  | 0
Frekvenční měnič, 2,2kW, 3x400V~ IP21, řízení z ŘS proudovou smičkou 4-20mA, možnost řízení z druheho místa potenciometrem | ks | 1 |  | 0
Frekvenční měnič, 5,5kW, 3x400V~ IP21, řízení z ŘS proudovou smičkou 4-20mA, možnost řízení z druheho místa potenciometrem | ks | 4 |  | 0
Sinusový filtr, 10A, 3x400V~,6-12kHz, IP20 | ks | 5 |  | 0
Stykač + příslušenství
Stykač AC3-9A 3P 1Z+1V, cívka 230V st | ks | 6 |  | 0
Pomocné kontakty kompatibilní pro stykače, 1Z+1V | ks | 6 |  | 0
Instalační stykač 10A, cívka 230 st, 1Z | Ks | 2 |  | 0
Průchodka kabelová
Vývodka kabelová, metrická, šedá M20x1,5 | ks | 90 |  | 0
Vývodka kabelová, metrická, šedá M25x1,5 | ks | 40 |  | 0
Vývodka kabelová, metrická, šedá M32x1,5 | ks | 10 |  | 0
Vývodka kabelová, metrická, šedá M63x1,5 | ks | 1 |  | 0
Řídicí systém ED1
Procesorový modul na DIN; 2× Ethernet, RS-232/-485, GSM 4G modul; verze EU | ks | 1 |  | 0
8 binárních vstupů 24VDC; 3,0ms | ks | 14 |  | 0
8 binárních výstupů 24V DC, 0,5A | ks | 4 |  | 0
4 analogové vstupy 4-20mA | ks | 5 |  | 0
4 analogové výstupy4-20mA | ks | 3 |  | 0
Dotykový panel, 10" 800x400 TFT LCD, LED podsvícení, USB 2.0 Host, 10/100Base-T RJ-45, 128MB RAM, 128Mb storage, 24VDC | ks | 1 |  | 0
Průmyslový switch; 8 portů, s napájecím transformátorem 230V | ks | 1 |  | 0
Anténa s magnetickou patkou; S 2,5m připojovacím vedením a axiálním konektorem SMA; GSM UMTS; 850/900/1800/1900/2100 | ks | 1 |  | 0
Podružný materiál a montáž
Podružný materiál (propojovací vodiče, lišty, spojovací materiál, popisky, ... ), sestavení montáže na dílně, dodavatelská a výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0
Rozvaděč RM1 - celkem |  |  |  | 0
Kompenzační rozvaděč RC1
Kompenzační rozvaděč RC1, IP40/20 cca 19,5 kVAr, 6 stupňů, chráněné provedení, stupně: 0,6 - 0,8 – 2,6 – 4,1 - 5 – 6,25 kvar | ks | 1 |  | 0
Kompenzační rozvaděč RC1 - celkem |  |  |  | 0
MS Typ1 pro motory s FM dle schema
Krabice IP65, 220x170x107mm, plné víko, hladké boky, Potenciometr M22, IP65, lineární, kroužek titan, 10 kOhm, Ovládací otočná hlavice M22, s aretací, 2Z, Kontrolka M22 230AC P80 kombinace R, W, M20 Vývodka kabelová, metrická, šedá M20x1,5, M25 Vývodka kabelová, metrická, šedá M25x1,5, Řadová svorka 4mm2, Popisky, lišty, drobný instalační materiál | ks | 9 |  | 0
MS Typ1 pro motory s FM dle schema - celkem |  |  |  | 0
MS Typ2 pro motory šoupátek dle schema
Krabice IP65, 220x170x107mm, plné víko, hladké boky, Ovládací otočná hlavice M22, s aretací, 2Z, Kontrolka M22 230AC P80 R, M22 230AC P80 W, M25 Vývodka kabelová, metrická, šedá M25x1,5, Řadová svorka 4mm2, Popisky, lišty, drobný instalační materiál | ks | 1 |  | 0
MS Typ2 pro motory šoupátek dle schema - celkem |  |  |  | 0
MS Typ3 pro motory ostatní dle schema
Krabice IP65, 220x170x107mm, plné víko, hladké boky, Ovládací otočná hlavice M22, s aretací, 2Z, Kontrolka M22 230AC P80 kombinace R, W, M25 Vývodka kabelová, metrická, šedá M25x1,5, Řadová svorka 4mm2, Popisky, lišty, drobný instalační materiál | ks | 5 |  | 0
MS Typ3 pro motory ostatní dle schema - celkem |  |  |  | 0
MaR
Ultrazvukový snímač hladiny
Ultrazvukový snímač hladiny kapalin, rozsah 0-8m, napájení 24VDC, výstup 1x 4-20mA + HART, krytí IP68, materiálové provedení PP, kabel 3m. | ks | 2 |  | 0
Přepojovací krabice, rozměr 104x104x70mm, krytí IP66, včetně svorek | ks | 2 |  | 0
Konzola pro instalaci snímače na zábradlí nebo stěnu, materiálové provedení nerezavějící ocel | ks | 2 |  | 0
Plovákový hladinový spínač
Plovákový hladinový spínač, zatížení kontaktů 10(4)A/250VAC/AC1, krytí IP68, metriálové provedení PP, kabel 10m | ks | 2 |  | 0
Závaží pro plovákový spínač | ks | 2 |  | 0
Přepojovací krabice, rozměr 104x104x70mm, krytí IP66, včetně svorek | ks | 2 |  | 0
Vodivostní hladinový spínač, s hysterezí
Vyhodnocovací jednotka pro 2 vodivostní sond, napájení 1~230VAC, výstup přepínací relé 250VAC/0.6mA, krytí IP55, materiálové provedení plast | ks | 4 |  | 0
Ponorná sonda do kalu, 2 elektrody, průměr sondy 65mm, materiál elektro nerezavějící ocel, materiál obalu Taboren, délka kabelu 5 m | ks | 8 |  | 0
Snímač rozpuštěného kyslíku a teploty v médiu
Vyhodnocovací jednotka jednokanálová, napájení 1~230VAC, výstup 2x 4-20mA, krytí IP67, materiálové provedení PC, pracovní teplota -20 až 60st. C, displej pro zobrazení aktuálních hodnot | ks | 2 |  | 0
Ochranná stříška s konzolou pro uchycení na zábradlí, materiálové provedení nerezavějící ocel | ks | 2 |  | 0
Optický snímač rozpuštěného kyslíku a teploty média, rozsah měření 0-20mg/l, materiálové provedení nerezavějící ocel nebo plast, pracovní teplota -5 až 60st. C, délka kabelu 5m | ks | 2 |  | 0
Ponorná armatura pro snímač, délka 1800mm, materiálové provedení PVC | ks | 2 |  | 0
Řetěz 4mm, včetně karabin, materiál nerezavějící ocel,délka 1.5m | kpl | 2 |  | 0
Konzola pro uchycení sondy k zábradlí, materiál nerezavějící ocel | ks | 2 |  | 0
Snímač prostorové teploty
Snímač prostorvé teploty, rozsah -30 až 60st. C, napájení 24VDC, výstup 4-20mA, krytí IP65, materiál stonku nerezavějící ocel, materiál těla snímače Polyamid | ks | 2 |  | 0
Snímač relativní vlhkosti
Snímač relativní vlhkosti, rozsah 0 až 100% R.V., napájení 24VDC, výstup 4-20mA, krytí IP65, materiál těla snímače Polyamid | ks | 1 |  | 0
Snímač tlaku v potrubí
Snímač tlaku kapaliny do potrubí, rozsah 0 až 10 Bar, napájení 24VDC, výstup 4-20mA, krytí IP65, materiál těla snímače a tlakové přípojky nerezavějící ocel, připojení konektor DIN 43650, procesní připojení G1/2" s čelní membránou | ks | 1 |  | 0
Měření průtoku nad otevřeným měrným profilem
Vyhodnocovací jednotka jednokanálová, napájení 1~230VAC, výstup 4-20mA + relé, krytí IP66, materiálové provedení PC, pracovní teplota -20 až 60st. C, displej pro zobrazení aktuálních hodnot průtoku a sumátoru | ks | 1 |  | 0
Ochranná stříška s konzolou pro uchycení na zábradlí, materiálové provedení nerezavějící ocel | ks | 1 |  | 0
Ultrazvukový snímač hladiny kapalin, rozsah 0-3m, napájení 24VDC, krytí IP68, materiálové provedení PVDF, kabel 5m. | ks | 1 |  | 0
Konzola pro instalaci snímače na stěnu nebo dno čachty, materiálové provedení nerezavějící ocel | ks | 1 |  | 0
Nastavení a posouzení funkční způsobilosti systému měření průtoku odpadních vod, doprava | kpl | 1 |  | 0
Indukční průtokoměr
Připojení indukčního průtokoměru, snímač s vyhodnocovací jednotkou je dodávkou technologie | ks | 4 |  | 0
Montáž a zařízení MaR
Montáž zařízení MaR, sestavení, nastavení, zprovoznění | ks | 18 |  | 0
MaR - celkem |  |  |  | 0
Montáž a materiál
Kabel, dodávka + montáž
CYKY-J 3x1,5 CYKY-J 3x1,5 ČERNÁ KARTON 100M | m | 2110 |  | 0
CYKY-J 3x2,5 CYKY-J 3x2,5 ČERNÁ KARTON 100M | m | 201 |  | 0
CYKY-J 4x1,5 CYKY-J 4x1,5 ČERNÁ FÓLIE 100M | m | 454 |  | 0
CYKY-J 4x6 CYKY-J 4x6 ČERNÁ FÓLIE 100M | m | 45 |  | 0
CYKY-J 3x4 CYKY-J 3x4 ČERNÁ FÓLIE 100M | m | 55 |  | 0
CYKY-J 5x10 CYKY-J 5x10 ČERNÁ FÓLIE 100M | m | 65 |  | 0
CYKY-J 5x6 CYKY-J 5x6 ČERNÁ FÓLIE 100M | m | 220 |  | 0
CYKY-J 4x95 CYKY-J 4x95 SM ČERNÁ BUBEN DK | m | 46 |  | 0
CYKY-J 5x2,5 CYKY-J 5x2,5 ČERNÁ CÍVKA 500M | m | 308 |  | 0
CYKY-J 7x1,5 CYKY-J 7x1,5 ČERNÁ BUBEN DK | m | 62 |  | 0
CYKY-J 12x1,5 CYKY-J 12x1,5 ČERNÁ BUBEN DK | m | 63 |  | 0
CYKY-O 2x2,5 CYKY-O 2x2,5 ČERNÁ KARTON 100M | m | 45 |  | 0
CYKY-O 7x1,5 CYKY-O 7x1,5 ČERNÁ BUBEN DK | m | 719 |  | 0
CYKFY-J 4x1,5 CYKFY-J 4x1,5, pevně | m | 362 |  | 0
CYKFY-J 4x2,5 CYKFY-J 4x2,5, pevně | m | 213 |  | 0
JYTY-O 4x1 JYTY-O 4x1 ŠEDÁ FÓLIE 300M | m | 1566 |  | 0
JYTY-O 7x1 JYTY-O 7x1 ŠEDÁ CÍVKA 300M | m | 633 |  | 0
JYTY-O 14x1 JYTY-O 14x1 ŠEDÁ FÓLIE 100M | m | 160 |  | 0
H07V-K 70 CYA 70, pevně | m | 44 |  | 0
Nosný materiál pro kabeláž, dodávka + montáž
Kabelový žlab drátěný 50/50. Víko, konzoly, materiál spojovací a drobný instalační. Materiál nerezavějící ocel | m | 15 |  | 0
Kabelový žlab drátěný 150/50. Víko, konzoly, materiál spojovací a drobný instalační. Materiál nerezavějící ocel | m | 36 |  | 0
Kabelový žlab drátěný 200/50. Víko, konzoly, materiál spojovací a drobný instalační. Materiál nerezavějící ocel | m | 8 |  | 0
Kabelový žlab drátěný 250/50. Víko, konzoly, materiál spojovací a drobný instalační. Materiál nerezavějící ocel | m | 41 |  | 0
Kabelový žlab drátěný 300/50. Víko, konzoly, materiál spojovací a drobný instalační. Materiál nerezavějící ocel | m | 83 |  | 0
Kabelový žlab drátěný 500/100. Víko, konzoly, materiál spojovací a drobný instalační. Materiál nerezavějící ocel | m | 11 |  | 0
Trubka ohebná elektroinstalační. DN25mm. Mechanická odolnost 320N. Materiál PVC. Příchytky, spojky, drobný instalační materiál. | m | 150 |  | 0
Trubka ohebná elektroinstalační. DN25mm. Mechanická odolnost 320N. Materiál PVC. Příchytky, spojky, drobný instalační materiál. UV Stabilní | m | 50 |  | 0
Trubka tuhá elektroinstalační. DN25mm. Mechanická odolnost 320N. Materiál PVC. Příchytky, spojky, drobný instalační materiál. | m | 150 |  | 0
Trubka tuhá elektroinstalační. DN25mm. Mechanická odolnost 320N. Materiál PVC. Příchytky, spojky, drobný instalační materiál. UV Stabilní | m | 50 |  | 0
Přepojovací krabice, dodávka + montáž
Přepojovací krabice 130x180x77mm, krytí IP66, materiál PP, kabelové průchodky a svorky | kpl | 24 |  | 0
Dielektrický koberec, dodávka + montáž
Dielektrický koberec 26,5kV, šíře 1300mm | m | 3 |  | 0
Svítidla, dodávka + montáž
LED svítidlo průmyslové, 1~230VAC / 49W / 7400lumen / 4000K. Krytí IP65. Materiálové provedení ABS/PC, délka 1270mm | ks | 12 |  | 0
LED reflektor, 1~230VAC / 125W / 13000lumen / 4000K / symetrické. Krytí IP65. Materiálové provedení hliník | ks | 6 |  | 0
LED reflektor, 1~230VAC / 50W / 4500lumen / 4000K. Krytí IP65. Materiálové provedení hliník | ks | 7 |  | 0
Zásuvky, dodávka + montáž
Zásuvková skříň . Krytí IP54. Jištěná s chráničem 40/4/003, zásuvky 2x230V, 1x16/5, 1x32/5, použité pouzdro 330x215x155mm, materiál ABS. | ks | 5 |  | 0
Zásuvka povrchová 1~230VAC / 16A / 2P+Pe, Krytí IP54, materiál plast | ks | 25 |  | 0
Zásuvka povrchová 3~400VAC / 32A / 4P+Pe, Krytí IP54, materiál plast | ks | 6 |  | 0
Spínače a vypínače, dodávka + montáž
Spínač jednopólový č.1 povrchový 10A, Krytí IP54, materiál plast | ks | 25 |  | 0
Spínač 3-pólový povrchový 25A (10kW), krytí IP65, materiál plast | ks | 3 |  | 0
Spínač 3-pólový povrchový 63A (30kW), krytí IP65, materiál plast | ks | 1 |  | 0
Rozvaděč pro vzduchotechniku 1, dodávka + montáž
Polyesterová skříň 800x600x300mm, krytí IP66, dva otočné zámky. Včetně montážní desky a příslušenství | kpl | 1 |  | 0
Transformátorový regulátor Remak RTN 7D (003-VTR01VD7)pro spínání a regulaci otáček ventilátorů typiu Remak. | ks | 1 |  | 0
Vývod pro ventilátor 4~400VAC, do 1,5kW | ks | 1 |  | 0
Vývod pro klapku Belimo 230VAC | ks | 1 |  | 0
Vstup pro tlakový spínač ucpání filtru Belimo | ks | 1 |  | 0
Ovládací a signalizační prvky | kpl | 1 |  | 0
Instalační a podružný materiál a montáž | kpl | 1 |  | 0
Rozvaděč pro vzduchotechniku 2, dodávka + montáž
Polyesterová skříň 800x600x300mm, krytí IP66, dva otočné zámky. Včetně montážní desky a příslušenství | kpl | 1 |  | 0
Transformátorový regulátor Remak RTN 7D (003-VTR01VD7)pro spínání a regulaci otáček ventilátorů typiu Remak. | ks | 1 |  | 0
Vývod pro ventilátor 4~400VAC, do 1,5kW | ks | 1 |  | 0
Vývod pro klapku Belimo 230VAC | ks | 3 |  | 0
Vstup pro tlakový spínač ucpání filtru Belimo | ks | 1 |  | 0
Ovládací a signalizační prvky | kpl | 1 |  | 0
Instalační a podružný materiál a montáž | kpl | 1 |  | 0
Temperace, dodávka + montáž
Nástěnný elektrický konvektor s elektronickým termostatem, 1~230VAC / 2500W. Včetně konzoly | ks | 2 |  | 0
Nástěnný elektrický topný žebřík 750x1900mm, 1~230VAC/ 1200W. Včetně úchytů a zásuvkového termostatu | ks | 1 |  | 0
Vzduchotechnika, dodávka + montáž
Kyselinovzdorný ventilátor, radiální provedení, lopatky polypropylen, 1~230VAC / 0,18kW / 1,53A / 730 m3/hod, včetně konzoly | kpl | 1 |  | 0
Ochranná mřížka sání D125mm, plast | ks | 1 |  | 0
Pružná spojka potrubí D125mm | ks | 5 |  | 0
Tlumič hluku D125mm, plast | ks | 1 |  | 0
Kruhové potrubí D125mm, plast | m | 20 |  | 0
Potrubní spojky, kolena, oblouhy | kpl | 1 |  | 0
Samotížná žaluziová klapka pro potrubí 125mm, nerezavějící ocel | ks | 1 |  | 0
Fasádní protidešťová žaluziová klapka pro potrubí 125mm, nerezavějící ocel | ks | 2 |  | 0
Prostup cihlovou stěnou síly 40cm pro potrubí D125mm | ks | 1 |  | 0
Příslušenství a montážní materiál, plast nebo nerezavějící ocel | kpl | 1 |  | 0
Montáž, doprava, zaregulování, kooperace s profesemi | kpl | 1 |  | 0
Klimatizace, dodávka + montáž
Venkovní kondenzační jednotka 5,0kW | ks | 1 |  | 0
Vnitřní nástěnná jednotka 5,0kW, infra ovladač | ks | 1 |  | 0
Cu potrubí vč. izolace + komunikace | m | 10 |  | 0
Odvod kondenzátu | m | 13 |  | 0
Konzola na zeď | kpl | 1 |  | 0
Plastový žlab | bm | 6 |  | 0
Montážní materiál, silový přívod, odvod kondenzátu | kpl | 1 |  | 0
Montáž, doprava, zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
Pojistky, dodávka + montáž
Pojistka 160A PN1 gG | ks | 3 |  | 0
Konstrukce, dodávka
Ocelové nosné konstrukce a stříšky pro skříně MS, zařízení MaR, výložníky a ostatní pomocné konstrukce. Materiál nerezavějící ocel. | kpl | 1 |  | 0
Ocelová nosná konstrukce pod rozvaděč RM1. Materiál nerezavějící ocel | kg | 65 |  | 0
Prostupy
Prostup 100x100mm v cihlové stěně o síle do 15cm. včetně zednického zapravení. | ks | 6 |  | 0
Prostup 100x100mm v cihlové stěně o síle do 40cm. Včetně zednického zapravení. | ks | 2 |  | 0
Prostup 400x100mm v cihlové stěně o síle do 40cm. Včetně zednického zapravení. | ks | 8 |  | 0
Prostup ø200mm vrtaný v železobetonu o síle do 40cm. Včetně vodělodolného utěsnění. | ks | 3 |  | 0
Uzemnění a pospojování, dodávka + montáž
Svorkovnice EPS-2 ekvipotenciální s krytem | ks | 2 |  | 0
Vodič CYA H07V-K 6 žlutozelený | m | 150 |  | 0
Drát zemnicí FeZn ø10 (0,62kg/m) | m | 31 |  | 0
Pásovina zemnicí FeZn 30x4 (0,94kg/m | m | 21 |  | 0
Instalační materiál pro pospojení (svorky, antikorozní ochrana atp.), montáž pospojení | kpl | 1 |  | 0
Lešení
Pronájem lešení pro montážní práce | kpl | 1 |  | 0
Montáž a materiál - celkem |  |  |  | 0
Provizoria
Přenosný rozvaděč pro napájení a spínání 3 čerpadel (2kW/3~400VAC), ovládání časově spínacími hodinami a časovým relé na základě hladiny símané plovákovým spínačem | ks | 1 |  | 0
Kabel CYKY-J 5x6 | m | 30 |  | 0
Trubka ohebná elektroinstalační. DN25mm. Mechanická odolnost 320N. Materiál PVC. Příchytky, spojky, drobný instalační materiál. | m | 50 |  | 0
Vidlice 400V/35A/5-pól | ks | 1 |  | 0
Plovákový hladinový spínač, zatížení kontaktů 10(4)A/250VAC/AC1, krytí IP68, metriálové provedení PP, kabel 10m | ks | 3 |  | 0
Zapojení, ochranné pospojení, koordinace s profesemi, revizní zpráva, doprava, montáž provizorií, drobný instalační materiál | kpl | 1 |  | 0
Provizoria - celkem |  |  |  | 0
Demontáže
Demontáž stávající technologické a stavební elektroinstalace | hod | 179 |  | 0
Demontáže - celkem |  |  |  | 0
Ostatní
Příprava ke komplexni zkousce, oživení technologie, nastavení zařízení, zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
Projektová dokumentace výrobní a montážní. Projektová dokumentace skutečného provedení. | kpl | 1 |  | 0
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení. Celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací, TIČR. | kpl | 1 |  | 0
Software
Aplikační software pro PLC RM1 | kpl | 1 |  | 0
Software vizualizace panelu RM1, software vizulizace SCADA PC. Včetně licencí. | kpl | 1 |  | 0
Doplnění ČOV do stávajícího dispečerského pracoviště / vzdálený přístup na PC SCADA | kpl | 1 |  | 0
Parametrizace a zprovoznění hlášení SMS o poruchách ČOV | kpl | 1 |  | 0
Drobné úpravy softwaru během zkušebního provozu (dle potřeb technologie a provozovatele) | kpl | 1 |  | 0
PC obsluhy
PC - dispečerské pracoviště pro trvalý provoz. Monitor LCD 27". Periferie: tiskárna A4, myš, klávesnice, UPS. Softwarové vybavení, trvalé licence: aktuální MS Windows, aktuální MS Office, licence SCADA software, antivirový software, zajištění kybernetické bezpečnosti | kpl | 1 |  | 0
Podružný materiál
Podružný materiál a doprava | kpl | 1 |  | 0
Ostatní - celkem |  |  |  | 0
|  | Cena celkem bez DPH |  | 0